## Sheet1
Generator Catagory/Classification | Start | End | # Units | Unit-Years | NMC | NDC | Attempts | Actual | SH | RSH | # RSH | Pump Hr | SCH | AH | FOH | # FOH | POH | # POH | SEPO | # SEPO | MOH | # MOH | SEMO | # SEMO | UAH | PH | EFDH | ESDH | EFDHRS | EDOH | POF | MOF | ART | SR | NCF | NOF | SF | AF | EAF | FOR | EFOR | EFORd | SOF | FOF | UOF | EUOF | EUOR | WSF | WAF | WEAF | WFOR | WEFOR | WSOF | WFOF
FOSSIL All Fuel Types All Sizes | 2021 | 2021 | 802 | 803 | 348 | 347 | 33.75 | 33.38 | 4296.93 | 2309.44 | 13.58 | 0 | 0 | 6606.37 | 497.03 | 5.7 | 786.35 | 1.38 | 24.86 | 0.12 | 323.35 | 2.64 | 7.56 | 0.06 | 1639.14 | 8245.51 | 174.93 | 49.69 | 32.76 | 224.62 | 9.84 | 4.01 | 128.73 | 98.9 | 39.35 | 70.07 | 52.11 | 80.12 | 77.04 | 10.37 | 13.92 | 10.61 | 13.85 | 6.03 | 10.04 | 12.4 | 19.79 | 56.16 | 79.02 | 75.79 | 9.59 | 13.39 | 15.02 | 5.96
FOSSIL All Fuel Types 001-099 | 2021 | 2021 | 158 | 158 | 53 | 53 | 36.85 | 36.73 | 3315.45 | 2577.14 | 15.92 | 0 | 0 | 5892.59 | 667.14 | 4.41 | 593.94 | 1.01 | 4.34 | 0.03 | 194.16 | 1.32 | 1.02 | 0.01 | 1460.6 | 7353.19 | 96.09 | 37.27 | 20.84 | 133.36 | 8.14 | 2.65 | 90.27 | 99.67 | 29.98 | 65.67 | 45.09 | 80.14 | 77.68 | 16.75 | 19.06 | 13.07 | 10.79 | 9.07 | 11.73 | 13.21 | 23.12 | 45.64 | 79.99 | 77.47 | 16.76 | 19.52 | 10.82 | 9.19
FOSSIL All Fuel Types 100-199 | 2021 | 2021 | 149 | 149 | 134 | 134 | 90.9 | 90.58 | 3646.71 | 3201.84 | 18.59 | 0 | 0 | 6848.55 | 383.67 | 4.18 | 718.44 | 1.33 | 11.24 | 0.09 | 252.7 | 2.07 | 0.78 | 0.02 | 1366.83 | 8215.38 | 147.78 | 48.84 | 37.25 | 196.61 | 8.88 | 3.09 | 40.26 | 99.65 | 28.02 | 61.82 | 44.39 | 83.36 | 80.37 | 9.52 | 13.07 | 8.08 | 11.97 | 4.67 | 7.76 | 9.78 | 18.5 | 45.33 | 83.12 | 80.02 | 9.28 | 12.98 | 12.24 | 4.64
FOSSIL All Fuel Types 200-299 | 2021 | 2021 | 92 | 92 | 231 | 230 | 13.55 | 13.25 | 4713.77 | 2132.5 | 9.76 | 0 | 0 | 6846.27 | 254.05 | 5.7 | 757.72 | 1.5 | 16.13 | 0.12 | 454.13 | 3.38 | 13.63 | 0.15 | 1495.67 | 8341.93 | 155.37 | 55.55 | 27.08 | 210.91 | 9.28 | 5.61 | 355.76 | 97.79 | 37.83 | 66.89 | 56.51 | 82.07 | 79.15 | 5.11 | 8.2 | 6.84 | 14.88 | 3.05 | 8.65 | 10.73 | 16.36 | 56.55 | 82.22 | 79.38 | 5.06 | 8.12 | 14.76 | 3.02
FOSSIL All Fuel Types 300-399 | 2021 | 2021 | 75 | 76 | 340 | 340 | 21.61 | 21.08 | 3846.29 | 2537.96 | 18.87 | 0 | 0 | 6384.25 | 456.72 | 6.57 | 978.53 | 1.72 | 43.74 | 0.13 | 403.72 | 3.34 | 21.81 | 0.16 | 1904.52 | 8288.78 | 212.28 | 53.26 | 45.12 | 265.54 | 12.33 | 5.13 | 182.46 | 97.55 | 26.67 | 58.04 | 46.4 | 77.02 | 73.7 | 10.61 | 15.39 | 11.78 | 17.47 | 5.51 | 10.64 | 13.61 | 23.57 | 45.94 | 77 | 73.79 | 10.78 | 15.46 | 17.45 | 5.55
FOSSIL All Fuel Types 400-599 | 2021 | 2021 | 157 | 157 | 483 | 481 | 16.41 | 15.95 | 4938.93 | 1873.45 | 11.55 | 0 | 0 | 6812.37 | 542.91 | 6.79 | 801.72 | 1.57 | 52.39 | 0.2 | 353.49 | 3.34 | 4.12 | 0.06 | 1754.63 | 8567 | 247.61 | 64.54 | 44.7 | 312.15 | 9.97 | 4.17 | 309.65 | 97.2 | 39.45 | 68.27 | 57.65 | 79.52 | 75.69 | 9.9 | 14.3 | 12.03 | 14.14 | 6.34 | 10.51 | 13.55 | 19.7 | 57.79 | 79.51 | 75.73 | 9.64 | 14.04 | 14.32 | 6.16
FOSSIL All Fuel Types 600-799 | 2021 | 2021 | 108 | 108 | 660 | 657 | 12.92 | 12.42 | 5336.97 | 1483.26 | 7.57 | 0 | 0 | 6820.23 | 525.39 | 7.42 | 993.19 | 1.5 | 35.69 | 0.12 | 366.15 | 3.08 | 19.35 | 0.1 | 1939.77 | 8760 | 195.91 | 42.76 | 25.49 | 238.67 | 11.75 | 4.4 | 429.71 | 96.13 | 46.87 | 76.28 | 60.92 | 77.86 | 74.85 | 8.96 | 12.25 | 10.84 | 16.15 | 6 | 10.4 | 12.92 | 18.03 | 61.45 | 77.84 | 74.86 | 8.83 | 12.09 | 16.21 | 5.95
FOSSIL All Fuel Types 800-999 | 2021 | 2021 | 50 | 50 | 829 | 828 | 15.3 | 14.78 | 4873.18 | 2254.91 | 11.96 | 0 | 0 | 7128.09 | 534.63 | 5.98 | 786.82 | 1.14 | 9.59 | 0.14 | 298.01 | 2.66 | 2.86 | 0.02 | 1631.91 | 8760 | 172.64 | 37.9 | 33.71 | 210.54 | 9.09 | 3.43 | 329.71 | 96.6 | 40.17 | 71.79 | 55.63 | 81.37 | 78.94 | 9.89 | 13 | 10.8 | 12.53 | 6.1 | 9.54 | 11.85 | 18.05 | 55.96 | 81.52 | 79.13 | 9.73 | 12.78 | 12.45 | 6.03
FOSSIL All Fuel Types 1000 Plus | 2021 | 2021 | 12 | 12 | 1248 | 1246 | 9.08 | 8.42 | 5062.35 | 999.58 | 4.5 | 0 | 0 | 6061.92 | 811.87 | 5.5 | 1166.02 | 1.25 | 19.6 | 0.17 | 700.59 | 3.42 | 0 | 0 | 2698.08 | 8760 | 332.44 | 77.63 | 6.69 | 410.07 | 13.53 | 8 | 601.23 | 92.73 | 42.53 | 72.65 | 57.79 | 69.2 | 64.37 | 13.82 | 19.46 | 17.46 | 21.53 | 9.27 | 17.27 | 21.78 | 28.96 | 58.54 | 68.52 | 63.56 | 14.04 | 19.74 | 21.91 | 9.56
FOSSIL Coal Primary All Sizes | 2021 | 2021 | 460 | 455.17 | 427 | 426 | 29.09 | 28.77 | 5343.31 | 1247.74 | 5.91 | 0 | 0 | 6591.05 | 477.32 | 6.29 | 768.3 | 1.29 | 25.11 | 0.12 | 339.45 | 2.78 | 10.67 | 0.09 | 1620.85 | 8211.9 | 189.6 | 54.6 | 15.36 | 244.21 | 9.66 | 4.26 | 185.73 | 98.9 | 48.8 | 74.04 | 65.07 | 80.26 | 76.89 | 8.2 | 11.43 | 9.89 | 13.93 | 5.81 | 10.08 | 12.66 | 16.79 | 65.91 | 78.83 | 75.47 | 8.88 | 12.26 | 14.75 | 6.42
FOSSIL Coal Primary 001-099 | 2021 | 2021 | 47 | 44.17 | 58 | 58 | 8.76 | 8.74 | 3559.13 | 2096.2 | 6.07 | 0 | 0 | 5655.33 | 261.07 | 3.83 | 607.37 | 0.84 | 1.53 | 0.02 | 185.03 | 1.27 | 3.26 | 0.02 | 1058.26 | 6713.59 | 50.63 | 22.25 | 5.28 | 72.88 | 9.07 | 2.8 | 407.22 | 99.77 | 38.51 | 74.89 | 53.01 | 84.24 | 83.07 | 6.83 | 8.15 | 6.93 | 11.87 | 3.89 | 6.69 | 7.73 | 12.91 | 51.43 | 85.81 | 84.49 | 6.71 | 8.3 | 10.49 | 3.7
FOSSIL Coal Primary 100-199 | 2021 | 2021 | 68 | 67.42 | 138 | 136 | 128.86 | 128.75 | 5217.41 | 1358.07 | 5.46 | 0 | 0 | 6575.48 | 364.53 | 4.33 | 695.89 | 1.25 | 13.81 | 0.13 | 123.05 | 1.22 | 1.07 | 0.01 | 1198.35 | 7773.83 | 171.88 | 65.26 | 8.27 | 237.13 | 9.13 | 1.6 | 40.52 | 99.91 | 46.39 | 69.32 | 67.12 | 84.58 | 80.22 | 6.53 | 9.6 | 7.84 | 10.73 | 4.69 | 6.29 | 8.53 | 11.61 | 66.92 | 84.24 | 79.98 | 6.62 | 9.82 | 11.02 | 4.74
FOSSIL Coal Primary 200-299 | 2021 | 2021 | 62 | 62 | 228 | 227 | 10.97 | 10.77 | 5245.61 | 1402.04 | 5.06 | 0 | 0 | 6647.65 | 279.18 | 6.35 | 660.01 | 1.29 | 16.24 | 0.13 | 516.34 | 3.69 | 20.22 | 0.23 | 1491.99 | 8139.64 | 160.54 | 76.57 | 11.15 | 237.11 | 8.31 | 6.59 | 487.06 | 98.18 | 47.09 | 72.57 | 64.45 | 81.67 | 78.26 | 5.05 | 7.94 | 7.05 | 14.9 | 3.43 | 10.02 | 12.26 | 16.42 | 64.88 | 81.95 | 78.59 | 5.04 | 7.95 | 14.6 | 3.45
FOSSIL Coal Primary 300-399 | 2021 | 2021 | 39 | 39.58 | 334 | 333 | 14.02 | 13.49 | 4750.02 | 1424.53 | 8.34 | 0 | 0 | 6174.56 | 648.3 | 7.86 | 748.33 | 1.24 | 26.74 | 0.1 | 461.53 | 3.69 | 36.57 | 0.28 | 1921.48 | 8096.03 | 280.16 | 79.29 | 26.23 | 359.46 | 9.57 | 6.15 | 352.11 | 96.22 | 39.93 | 68.15 | 58.67 | 76.27 | 71.67 | 12.01 | 17.12 | 14.83 | 15.73 | 8.01 | 14.16 | 18.22 | 24.84 | 58.6 | 76.17 | 71.6 | 12.28 | 17.4 | 15.63 | 8.2
FOSSIL Coal Primary 400-599 | 2021 | 2021 | 104 | 102.17 | 491 | 489 | 12.87 | 12.51 | 5998.84 | 817.27 | 5.85 | 0 | 0 | 6816.11 | 563.63 | 6.93 | 756.87 | 1.45 | 54.52 | 0.19 | 340.54 | 3.18 | 5.9 | 0.07 | 1721.45 | 8537.56 | 242.56 | 49.09 | 22.94 | 291.66 | 9.5 | 4.06 | 479.52 | 97.2 | 51.1 | 72.71 | 70.26 | 79.84 | 76.2 | 8.59 | 12.24 | 11.31 | 13.56 | 6.6 | 10.66 | 13.65 | 16.82 | 70.29 | 79.87 | 76.16 | 8.28 | 11.99 | 13.78 | 6.34
FOSSIL Coal Primary 600-799 | 2021 | 2021 | 92 | 91.83 | 662 | 659 | 12.77 | 12.27 | 5916.72 | 991.04 | 6.3 | 0 | 0 | 6907.76 | 535.09 | 7.71 | 902.07 | 1.45 | 25.88 | 0.1 | 374.6 | 3.15 | 14.56 | 0.09 | 1852.2 | 8759.96 | 179.82 | 49.32 | 11.82 | 229.14 | 10.59 | 4.44 | 482.21 | 96.08 | 52.67 | 77.83 | 67.54 | 78.86 | 75.93 | 8.29 | 11.06 | 10.15 | 15.04 | 6.11 | 10.55 | 12.94 | 16.53 | 67.67 | 78.95 | 76.06 | 8.23 | 10.97 | 14.98 | 6.07
FOSSIL Coal Primary 800-999 | 2021 | 2021 | 36 | 36 | 835 | 835 | 9.47 | 9 | 5338.45 | 1633.91 | 5.31 | 0 | 0 | 6972.36 | 608.89 | 6 | 868.42 | 1.17 | 5.1 | 0.08 | 305.22 | 2.78 | 0 | 0 | 1787.64 | 8760 | 167.1 | 31.67 | 27.52 | 198.77 | 9.97 | 3.48 | 593.16 | 95.04 | 44.56 | 72.98 | 60.94 | 79.59 | 77.31 | 10.24 | 12.99 | 11.51 | 13.46 | 6.95 | 10.44 | 12.68 | 17.67 | 61.06 | 79.88 | 77.65 | 10.03 | 12.72 | 13.31 | 6.81
FOSSIL Coal Primary 1000 Plus | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 1272 | 1269 | 9.27 | 8.55 | 5496.48 | 460.73 | 3.73 | 0 | 0 | 5957.21 | 867.2 | 5.82 | 1272.02 | 1.36 | 21.38 | 0.18 | 642.19 | 3.36 | 0 | 0 | 2802.79 | 8760 | 358.08 | 81.96 | 3.99 | 440.04 | 14.76 | 7.33 | 642.86 | 92.23 | 45.46 | 72.83 | 62.75 | 68 | 62.82 | 13.63 | 19.24 | 18.21 | 22.1 | 9.9 | 17.23 | 22.07 | 27.58 | 62.43 | 67.55 | 62.3 | 13.9 | 19.58 | 22.37 | 10.07
FOSSIL Oil Primary All Sizes | 2021 | 2021 | 45 | 41.33 | 328 | 327 | 22.21 | 21.97 | 1790.5 | 4593.89 | 24.19 | 0 | 0 | 6384.39 | 491.69 | 3.02 | 764.3 | 1.16 | 10.82 | 0.1 | 440.93 | 1.55 | 7.24 | 0.02 | 1714.98 | 8099.37 | 234.85 | 22.06 | 72.3 | 256.91 | 9.57 | 5.53 | 81.5 | 98.92 | 4.22 | 41.74 | 22.11 | 78.83 | 75.52 | 21.54 | 30.86 | 14.73 | 15.1 | 6.07 | 11.6 | 14.71 | 42.07 | 10.12 | 81.63 | 79.84 | 22.19 | 30.33 | 15.48 | 2.89
FOSSIL Oil Primary 001-099 | 2021 | 2021 | 13 | 12.58 | 69 | 69 | 55.15 | 54.75 | 3528.27 | 1541.84 | 53.48 | 0 | 0 | 5070.12 | 1164.79 | 4.05 | 444.29 | 0.24 | 0 | 0 | 663.77 | 1.67 | 0 | 0 | 2272.85 | 7342.97 | 573.08 | 12.93 | 149.8 | 586.01 | 6.05 | 9.04 | 64.44 | 99.27 | 27 | 48.22 | 48.05 | 69.05 | 61.07 | 24.82 | 35.89 | 28.27 | 15.09 | 15.86 | 24.9 | 32.74 | 43.66 | 56 | 72.29 | 63.5 | 17.52 | 29.43 | 15.81 | 11.9
FOSSIL Oil Primary 100-199 | 2021 | 2021 | 6 | 5.58 | 124 | 124 | 5.19 | 5.01 | 2721.09 | 5025.31 | 6.63 | 0 | 0 | 7746.4 | 198.73 | 2.15 | 279.44 | 1.07 | 0 | 0 | 398.06 | 1.07 | 0 | 0 | 876.22 | 8622.63 | 239.34 | 4.91 | 24.39 | 244.25 | 3.24 | 4.62 | 543.13 | 96.53 | 20.22 | 56.55 | 31.56 | 89.84 | 87.01 | 6.81 | 14.88 | 8.85 | 7.86 | 2.3 | 6.92 | 9.75 | 25.15 | 35.75 | 89.17 | 86 | 6.79 | 14.77 | 8.23 | 2.6
FOSSIL Oil Primary 200-299 | 2021 | 2021 | 1 | 0.08 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
FOSSIL Oil Primary 300-399 | 2021 | 2021 | 9 | 8.92 | 364 | 364 | 7.07 | 6.73 | 1358.25 | 4388.98 | 11.21 | 0 | 0 | 5747.23 | 187.61 | 2.8 | 1458.12 | 2.13 | 23.47 | 0.11 | 362.26 | 1.46 | 0 | 0 | 2031.46 | 7778.69 | 20.88 | 2.96 | 5.73 | 23.84 | 19.05 | 4.66 | 201.82 | 95.19 | 5.66 | 32.41 | 17.46 | 73.88 | 73.58 | 12.14 | 13.44 | 9.94 | 23.7 | 2.41 | 7.07 | 7.38 | 29.98 | 17.46 | 74.49 | 74.19 | 12.34 | 13.63 | 23.05 | 2.46
FOSSIL Oil Primary 400-599 | 2021 | 2021 | 6 | 6 | 463 | 461 | 11.67 | 11.67 | 153.21 | 7478.02 | 15.83 | 0 | 0 | 7631.23 | 113.25 | 2.17 | 768.09 | 1.67 | 17.77 | 0.33 | 229.66 | 2.17 | 0 | 0 | 1128.77 | 8760 | 89.29 | 110.91 | 86.46 | 200.2 | 8.97 | 2.62 | 13.13 | 100 | 0.51 | 30 | 1.75 | 87.11 | 84.42 | 42.5 | 57.39 | 14.66 | 11.59 | 1.29 | 3.91 | 6.03 | 68.29 | 1.7 | 87.19 | 84.52 | 41.27 | 57.47 | 11.62 | 1.2
FOSSIL Oil Primary 600-799 | 2021 | 2021 | 4 | 4 | 599 | 595 | 10.75 | 10.5 | 175.93 | 6903.87 | 12.75 | 0 | 0 | 7079.8 | 439.71 | 3.75 | 1165.72 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.78 | 0.25 | 1680.2 | 8760 | 6.89 | 0 | 3.22 | 6.89 | 13.31 | 0.85 | 16.76 | 97.67 | 0.7 | 34.79 | 2.01 | 80.82 | 80.24 | 71.42 | 72.16 | 26.61 | 14.16 | 5.02 | 5.87 | 5.95 | 75.17 | 2.02 | 80.42 | 79.82 | 71.4 | 72.16 | 14.53 | 5.05
FOSSIL Oil Primary 800-999 | 2021 | 2021 | 5 | 3.17 | 808 | 806 | 2.84 | 2.84 | 75.48 | 7388.2 | 8.21 | 0 | 0 | 7463.68 | 76.44 | 2.21 | 684.38 | 1.58 | 41.48 | 0.32 | 502.86 | 1.89 | 0 | 0 | 1305.16 | 8768.84 | 113.57 | 0 | 109.82 | 113.57 | 8.28 | 5.73 | 26.58 | 100 | 0.25 | 29.87 | 0.86 | 85.12 | 83.55 | 50.32 | 72.59 | 31.77 | 14.01 | 0.87 | 6.61 | 7.9 | 90.62 | 0.85 | 85.18 | 83.64 | 49.98 | 72.28 | 13.97 | 0.85
FOSSIL Gas Primary All Sizes | 2021 | 2021 | 246 | 242.58 | 244 | 244 | 41.47 | 40.94 | 2268.44 | 4268.07 | 25.74 | 0 | 0 | 6536.51 | 554.44 | 4.67 | 837 | 1.54 | 25.28 | 0.09 | 317.29 | 2.89 | 3.51 | 0.02 | 1737.53 | 8274.04 | 139.03 | 33.69 | 66.94 | 172.72 | 10.42 | 3.88 | 55.41 | 98.72 | 12.78 | 41.78 | 27.42 | 79 | 76.73 | 19.64 | 24 | 12.81 | 14.3 | 6.7 | 10.58 | 12.43 | 31.85 | 30.59 | 78.2 | 75.4 | 14.66 | 20.25 | 16.54 | 5.26
FOSSIL Gas Primary 001-099 | 2021 | 2021 | 61 | 59.58 | 52 | 52 | 37.98 | 37.81 | 1361.58 | 4069.73 | 13.91 | 0 | 0 | 5431.32 | 1026.98 | 3.27 | 527.73 | 0.97 | 0 | 0 | 169.49 | 1.29 | 0 | 0 | 1724.2 | 7155.51 | 32.47 | 0.32 | 19.33 | 32.78 | 7.38 | 2.37 | 36.01 | 99.55 | 11.36 | 49.04 | 19.03 | 75.9 | 74.78 | 43 | 44 | 19.47 | 9.74 | 14.35 | 16.72 | 17.17 | 47.68 | 23.17 | 75.29 | 73.99 | 39.16 | 40.3 | 9.79 | 14.91
FOSSIL Gas Primary 100-199 | 2021 | 2021 | 74 | 74 | 132 | 132 | 65.2 | 64.66 | 2158.98 | 4830.53 | 31.96 | 0 | 0 | 6989.52 | 425.44 | 4.31 | 790.3 | 1.45 | 10.06 | 0.07 | 356.29 | 2.96 | 0.59 | 0.03 | 1582.69 | 8572.2 | 120.68 | 34.92 | 65.63 | 155.6 | 9.34 | 4.16 | 33.39 | 99.17 | 12.24 | 47.44 | 25.19 | 81.54 | 79.66 | 16.46 | 20.61 | 9.58 | 13.5 | 4.96 | 9.13 | 10.93 | 30.67 | 25.81 | 81.37 | 79.25 | 15.75 | 20.18 | 13.8 | 4.83
FOSSIL Gas Primary 200-299 | 2021 | 2021 | 24 | 23.92 | 239 | 239 | 19.32 | 18.77 | 2845.4 | 4477.46 | 21.37 | 0 | 0 | 7322.86 | 213.98 | 3.8 | 926.05 | 1.71 | 19.95 | 0.13 | 276.58 | 2.97 | 0 | 0 | 1436.55 | 8759.41 | 153.16 | 9.88 | 73.11 | 163.04 | 10.8 | 3.16 | 151.59 | 97.15 | 12.48 | 38.01 | 32.48 | 83.6 | 81.7 | 6.99 | 11.72 | 7.45 | 13.96 | 2.44 | 5.6 | 7.46 | 19.07 | 32.84 | 83.39 | 81.61 | 6.65 | 11.05 | 14.27 | 2.34
FOSSIL Gas Primary 300-399 | 2021 | 2021 | 28 | 26.5 | 343 | 343 | 33.85 | 33.25 | 3192.58 | 3643.06 | 33.4 | 0 | 0 | 6835.64 | 277.58 | 5.92 | 1197.93 | 2.38 | 77.62 | 0.19 | 333.85 | 3.51 | 7.93 | 0.04 | 1894.89 | 8730.53 | 183.3 | 33.31 | 88.28 | 216.61 | 14.61 | 3.91 | 96.02 | 98.23 | 14.79 | 40.28 | 36.57 | 78.3 | 75.72 | 8 | 12.95 | 8.61 | 18.52 | 3.18 | 7.09 | 9.45 | 21.11 | 36.71 | 78.31 | 75.88 | 7.9 | 12.49 | 18.54 | 3.15
FOSSIL Gas Primary 400-599 | 2021 | 2021 | 43 | 42.75 | 473 | 473 | 25.54 | 24.75 | 2814.11 | 3860.76 | 25.61 | 0 | 0 | 6674.86 | 536.52 | 6.48 | 900.3 | 1.87 | 38.57 | 0.16 | 432.78 | 4.14 | 0 | 0 | 1908.16 | 8583.02 | 251.61 | 101.87 | 96.87 | 353.48 | 10.94 | 5.04 | 113.7 | 96.91 | 13.29 | 41.29 | 32.79 | 77.77 | 73.6 | 16.01 | 22.86 | 14.81 | 15.98 | 6.25 | 11.29 | 14.25 | 31.5 | 32.19 | 77.63 | 73.7 | 16.23 | 23.08 | 16.13 | 6.23
FOSSIL Gas Primary 600-799 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 666 | 666 | 14.7 | 14 | 2369.41 | 3683.14 | 17.9 | 0 | 0 | 6052.55 | 320.09 | 5.2 | 1777.3 | 2 | 120.58 | 0.3 | 444.06 | 3.9 | 45.42 | 0.2 | 2707.45 | 8760 | 290.53 | 8.34 | 165.5 | 298.87 | 21.67 | 5.59 | 169.24 | 95.24 | 14.13 | 47.81 | 27.05 | 69.09 | 65.68 | 11.9 | 21.39 | 13.81 | 27.25 | 3.65 | 9.24 | 12.56 | 32.9 | 29.55 | 68.47 | 65.06 | 10.88 | 19.79 | 27.92 | 3.61
FOSSIL Gas Primary 800-999 | 2021 | 2021 | 6 | 5.83 | 795 | 795 | 64.11 | 62.74 | 2184.09 | 5127.28 | 64.97 | 0 | 0 | 7311.37 | 550.97 | 7.03 | 507.93 | 0.86 | 0 | 0 | 360.41 | 4.11 | 24.51 | 0.17 | 1443.83 | 8755.2 | 116.68 | 2 | 59.51 | 118.67 | 5.8 | 4.4 | 34.81 | 97.86 | 7.05 | 28.6 | 24.95 | 83.51 | 82.15 | 20.14 | 23.89 | 11.98 | 10.2 | 6.29 | 10.69 | 12.02 | 33.1 | 24.64 | 83.12 | 81.83 | 20.96 | 24.52 | 10.34 | 6.53
FOSSIL Lignite Primary All Sizes | 2021 | 2021 | 17 | 17 | 507 | 506 | 11.71 | 11.41 | 6610.58 | 354.84 | 2.82 | 0 | 0 | 6965.42 | 509.86 | 8.35 | 709.78 | 1.35 | 62.6 | 0.41 | 120.54 | 1.29 | 2.62 | 0.12 | 1405.4 | 8370.81 | 384.28 | 54.75 | 1.65 | 439.02 | 9.23 | 1.47 | 579.37 | 97.44 | 61.35 | 78.01 | 78.97 | 83.21 | 76.83 | 7.16 | 12.55 | 12.07 | 10.7 | 6.09 | 7.56 | 12.5 | 14.44 | 78.64 | 83.58 | 77.67 | 7.27 | 13.02 | 10.25 | 6.16
FOSSIL Oil/Gas Primary 001-099 | 2021 | 2021 | 74 | 72.17 | 55 | 55 | 40.97 | 40.77 | 1739.38 | 3628.96 | 20.81 | 0 | 0 | 5368.34 | 1051.01 | 3.41 | 513.18 | 0.85 | 0 | 0 | 255.67 | 1.36 | 0 | 0 | 1819.86 | 7188.2 | 126.73 | 2.52 | 42.08 | 129.25 | 7.14 | 3.56 | 42.66 | 99.51 | 14.83 | 48.71 | 24.2 | 74.68 | 72.34 | 37.67 | 41.58 | 20.7 | 10.7 | 14.62 | 18.18 | 19.95 | 46.43 | 30.45 | 74.63 | 71.66 | 31.87 | 36.6 | 11.13 | 14.24
FOSSIL Oil/Gas Primary 100-199 | 2021 | 2021 | 80 | 79.58 | 132 | 132 | 60.99 | 60.48 | 2198.42 | 4844.2 | 30.18 | 0 | 0 | 7042.62 | 409.53 | 4.16 | 754.46 | 1.42 | 9.35 | 0.06 | 359.22 | 2.83 | 0.55 | 0.03 | 1533.12 | 8575.74 | 129 | 32.82 | 62.73 | 161.82 | 8.91 | 4.2 | 36.35 | 99.16 | 12.77 | 48.25 | 25.64 | 82.12 | 80.18 | 15.7 | 20.16 | 9.47 | 13.1 | 4.78 | 8.97 | 10.85 | 30.25 | 26.47 | 81.89 | 79.7 | 15.02 | 19.74 | 13.43 | 4.68
FOSSIL Oil/Gas Primary 200-299 | 2021 | 2021 | 24 | 24 | 239 | 239 | 19.38 | 18.83 | 2842.07 | 4481.91 | 21.5 | 0 | 0 | 7323.98 | 213.24 | 3.79 | 922.83 | 1.71 | 19.88 | 0.13 | 280.07 | 3 | 0 | 0 | 1436.02 | 8760 | 152.63 | 9.85 | 72.86 | 162.48 | 10.76 | 3.2 | 150.93 | 97.16 | 12.47 | 38.02 | 32.44 | 83.61 | 81.71 | 6.98 | 11.7 | 7.43 | 13.96 | 2.43 | 5.63 | 7.48 | 19.14 | 32.79 | 83.4 | 81.63 | 6.64 | 11.03 | 14.27 | 2.33
FOSSIL Oil/Gas Primary 300-399 | 2021 | 2021 | 36 | 35.42 | 349 | 348 | 27.11 | 26.57 | 2730.76 | 3830.86 | 27.81 | 0 | 0 | 6561.61 | 254.93 | 5.14 | 1263.43 | 2.32 | 63.98 | 0.17 | 341 | 2.99 | 5.93 | 0.03 | 1929.28 | 8490.89 | 142.41 | 25.67 | 67.5 | 168.08 | 15.63 | 4.09 | 102.78 | 98.01 | 12.6 | 39.25 | 32.16 | 77.28 | 75.22 | 8.54 | 13.01 | 8.47 | 19.72 | 3 | 7.09 | 8.97 | 22.36 | 32.09 | 77.4 | 75.47 | 8.5 | 12.64 | 19.62 | 2.98
FOSSIL Oil/Gas Primary 400-599 | 2021 | 2021 | 49 | 48.75 | 472 | 471 | 23.84 | 23.14 | 2486.61 | 4305.96 | 24.41 | 0 | 0 | 6792.57 | 484.42 | 5.95 | 884.03 | 1.85 | 36.01 | 0.18 | 407.78 | 3.9 | 0 | 0 | 1812.24 | 8604.81 | 231.63 | 102.98 | 95.59 | 334.62 | 10.69 | 4.74 | 107.46 | 97.06 | 11.72 | 41.2 | 28.9 | 78.94 | 74.96 | 16.3 | 23.35 | 14.37 | 15.43 | 5.63 | 10.37 | 13.22 | 32.5 | 28.45 | 78.8 | 75.02 | 16.49 | 23.55 | 15.58 | 5.62
FOSSIL Oil/Gas Primary 600-799 | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 647 | 646 | 13.57 | 13 | 1742.7 | 4603.35 | 16.43 | 0 | 0 | 6346.05 | 354.27 | 4.79 | 1602.56 | 1.79 | 86.13 | 0.21 | 317.18 | 2.79 | 53.81 | 0.21 | 2413.95 | 8760 | 209.49 | 5.96 | 119.14 | 215.45 | 19.28 | 4.24 | 134.05 | 95.8 | 10.58 | 47.5 | 19.89 | 72.44 | 69.84 | 16.89 | 25.44 | 15.16 | 23.51 | 4.04 | 8.28 | 10.67 | 36.14 | 22.27 | 71.63 | 68.97 | 15.19 | 23.36 | 24.38 | 3.99
FOSSIL Oil/Gas Primary 800-999 | 2021 | 2021 | 9 | 9 | 800 | 799 | 42.56 | 41.67 | 1442.17 | 5922.79 | 45 | 0 | 0 | 7364.96 | 384.01 | 5.33 | 570.02 | 1.11 | 14.59 | 0.11 | 410.53 | 3.33 | 15.89 | 0.11 | 1395.04 | 8760 | 115.58 | 1.3 | 77.21 | 116.88 | 6.67 | 4.87 | 34.61 | 97.91 | 4.63 | 28.62 | 16.46 | 84.07 | 82.65 | 21.03 | 26.25 | 11.51 | 11.54 | 4.38 | 9.25 | 10.57 | 39.75 | 16.17 | 83.85 | 82.48 | 21.81 | 26.83 | 11.64 | 4.51
FOSSIL Oil/Gas Primary All Sizes | 2021 | 2021 | 287 | 283.92 | 256 | 256 | 38.67 | 38.18 | 2198.86 | 4315.5 | 25.51 | 0 | 0 | 6514.36 | 545.3 | 4.43 | 826.42 | 1.49 | 23.18 | 0.1 | 335.29 | 2.69 | 4.05 | 0.02 | 1734.24 | 8248.61 | 152.98 | 32 | 67.72 | 184.98 | 10.3 | 4.11 | 57.59 | 98.73 | 11.22 | 41.78 | 26.66 | 78.98 | 76.56 | 19.87 | 24.83 | 13.04 | 14.41 | 6.61 | 10.72 | 12.75 | 33.18 | 26.84 | 78.83 | 76.21 | 15.23 | 21.02 | 16.35 | 4.82
NUCLEAR All Types All Sizes | 2021 | 2021 | 92 | 92 | 1044 | 1040 | 1.54 | 1.51 | 8091.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8091.46 | 162.95 | 0.89 | 412.19 | 0.82 | 12.41 | 0.08 | 17.06 | 0.12 | 0 | 0 | 604.62 | 8696.08 | 33.42 | 93.64 | 0 | 127.06 | 4.88 | 0.2 | 5358.58 | 98.05 | 92.02 | 99.05 | 93.05 | 93.05 | 91.2 | 1.97 | 2.38 | 2.38 | 5.08 | 1.87 | 2.07 | 2.86 | 3 | 92.9 | 92.9 | 91.01 | 2.03 | 2.44 | 5.17 | 1.92
NUCLEAR All Types 400-799 | 2021 | 2021 | 6 | 6 | 640 | 638 | 1.67 | 1.67 | 8220.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220.09 | 284.78 | 0.83 | 255.13 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.91 | 8760 | 26.51 | 130.73 | 0 | 157.24 | 2.91 | 0 | 4922.21 | 100 | 91.02 | 97.11 | 93.84 | 93.84 | 91.75 | 3.35 | 3.66 | 3.66 | 2.91 | 3.25 | 3.25 | 3.63 | 3.74 | 93.72 | 93.72 | 91.65 | 3.59 | 3.95 | 2.78 | 3.49
NUCLEAR All Types 800-999 | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 890 | 887 | 1.45 | 1.42 | 8214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8214.8 | 108.72 | 0.88 | 407.3 | 0.79 | 26.77 | 0.06 | 2.42 | 0.03 | 0 | 0 | 545.2 | 8760 | 35 | 56.21 | 0 | 91.21 | 4.96 | 0.03 | 5785.07 | 97.93 | 93.31 | 99.66 | 93.78 | 93.78 | 92.43 | 1.31 | 1.73 | 1.73 | 4.98 | 1.24 | 1.27 | 1.97 | 2.07 | 93.63 | 93.63 | 92.29 | 1.34 | 1.76 | 5.1 | 1.27
NUCLEAR All Types 1000 Plus | 2021 | 2021 | 53 | 53 | 1186 | 1180 | 1.58 | 1.55 | 8000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000.1 | 182.93 | 0.91 | 433.01 | 0.85 | 4.88 | 0.09 | 28.11 | 0.19 | 0 | 0 | 648.93 | 8649.04 | 33.22 | 112.74 | 0 | 145.96 | 5.06 | 0.33 | 5161.35 | 98.1 | 91.48 | 98.88 | 92.5 | 92.5 | 90.36 | 2.24 | 2.64 | 2.64 | 5.39 | 2.12 | 2.44 | 3.33 | 3.51 | 92.51 | 92.51 | 90.36 | 2.26 | 2.67 | 5.35 | 2.14
NUCLEAR PWR All Sizes | 2021 | 2021 | 54 | 54 | 1062 | 1057 | 1.61 | 1.56 | 7931.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7931.59 | 199.2 | 0.94 | 480.22 | 0.85 | 17.27 | 0.09 | 22.82 | 0.13 | 0 | 0 | 719.5 | 8651.09 | 28.57 | 58.12 | 0 | 86.69 | 5.75 | 0.26 | 5084.35 | 96.89 | 90.79 | 99.26 | 91.68 | 91.68 | 90.33 | 2.45 | 2.8 | 2.8 | 6.01 | 2.3 | 2.57 | 3.11 | 3.3 | 91.47 | 91.47 | 90.07 | 2.63 | 2.98 | 6.06 | 2.47
NUCLEAR PWR 400-799 | 2021 | 2021 | 2 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
NUCLEAR PWR 800-999 | 2021 | 2021 | 18 | 18 | 888 | 887 | 1.44 | 1.39 | 8103.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8103.65 | 97.54 | 0.72 | 514.26 | 0.89 | 40.13 | 0.06 | 4.43 | 0.06 | 0 | 0 | 656.35 | 8760 | 26.41 | 48.68 | 0 | 75.09 | 6.33 | 0.05 | 5829.96 | 96.53 | 91.99 | 99.62 | 92.51 | 92.51 | 91.5 | 1.19 | 1.51 | 1.51 | 6.38 | 1.11 | 1.16 | 1.64 | 1.75 | 92.34 | 92.34 | 91.33 | 1.23 | 1.54 | 6.51 | 1.15
NUCLEAR PWR 1000 Plus | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 1177 | 1171 | 1.71 | 1.65 | 7816.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816.79 | 253.99 | 1.09 | 476.17 | 0.82 | 6.19 | 0.12 | 33.89 | 0.18 | 0 | 0 | 770.24 | 8587.03 | 28.31 | 63.75 | 0 | 92.07 | 5.62 | 0.39 | 4737.45 | 96.49 | 90.16 | 99.1 | 91.03 | 91.03 | 89.48 | 3.15 | 3.5 | 3.5 | 6.01 | 2.96 | 3.35 | 3.92 | 4.15 | 90.98 | 90.98 | 89.43 | 3.2 | 3.56 | 6.01 | 3.01
NUCLEAR BWR All Sizes | 2021 | 2021 | 27 | 27 | 1073 | 1069 | 1.3 | 1.3 | 8373.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8373.66 | 88.63 | 0.7 | 283.42 | 0.7 | 1.79 | 0.04 | 12.5 | 0.15 | 0 | 0 | 386.34 | 8760 | 40.32 | 156.79 | 0 | 197.1 | 3.26 | 0.14 | 6441.28 | 100 | 95.12 | 99.54 | 95.59 | 95.59 | 92.96 | 1.05 | 1.52 | 1.52 | 3.4 | 1.01 | 1.15 | 2.47 | 2.55 | 95.56 | 95.56 | 92.97 | 1 | 1.49 | 3.48 | 0.96
NUCLEAR BWR 400-799 | 2021 | 2021 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
NUCLEAR BWR 800-999 | 2021 | 2021 | 9 | 9 | 886 | 881 | 1.44 | 1.44 | 8366.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8366.23 | 152.37 | 1.11 | 241.4 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.77 | 8760 | 38.87 | 83.4 | 0 | 122.27 | 2.76 | 0 | 5809.88 | 100 | 96.23 | 100.83 | 95.5 | 95.5 | 93.55 | 1.79 | 2.24 | 2.24 | 2.76 | 1.74 | 1.74 | 2.81 | 2.89 | 95.44 | 95.44 | 93.53 | 1.81 | 2.27 | 2.8 | 1.76
NUCLEAR BWR 1000 Plus | 2021 | 2021 | 17 | 17 | 1198 | 1195 | 1.29 | 1.29 | 8354.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8354.86 | 60.1 | 0.53 | 322.34 | 0.82 | 2.85 | 0.06 | 19.85 | 0.24 | 0 | 0 | 405.14 | 8760 | 43.22 | 171.95 | 0 | 215.16 | 3.71 | 0.23 | 6476.64 | 100 | 94.8 | 99.29 | 95.38 | 95.38 | 92.62 | 0.71 | 1.23 | 1.23 | 3.94 | 0.69 | 0.91 | 2.43 | 2.52 | 95.48 | 95.48 | 92.73 | 0.71 | 1.23 | 3.85 | 0.68
NUCLEAR CANDU All Sizes | 2021 | 2021 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
JET ENGINE All Sizes | 2021 | 2021 | 189 | 189 | 40 | 39 | 82.7 | 81.69 | 426.94 | 7311.76 | 86.46 | 0 | 73.82 | 7812.51 | 310.21 | 5.97 | 428.71 | 3.32 | 8.86 | 0.07 | 198.21 | 3.68 | 1.51 | 0.06 | 947.49 | 8760 | 26.74 | 27.33 | 24.66 | 54.07 | 5 | 2.28 | 5.23 | 98.78 | 5.58 | 81.65 | 4.87 | 89.18 | 86.23 | 38.25 | 40.32 | 9.41 | 7.28 | 3.54 | 5.82 | 6.28 | 52.3 | 6.84 | 88.87 | 84.74 | 32.58 | 35 | 7.38 | 3.76
JET ENGINE 001-019 | 2021 | 2021 | 22 | 22 | 14 | 14 | 14.18 | 13.73 | 180.29 | 8026.12 | 19.05 | 0 | 0 | 8206.4 | 99.96 | 2.95 | 290.93 | 1.5 | 0 | 0 | 162.7 | 2.82 | 0 | 0 | 553.6 | 8760 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3.32 | 1.86 | 13.13 | 96.83 | 0.12 | 6.37 | 2.06 | 93.68 | 93.29 | 35.67 | 35.67 | 13.9 | 5.18 | 1.14 | 3 | 3 | 59.33 | 1.93 | 93.77 | 93.54 | 41.27 | 41.27 | 4.88 | 1.36
JET ENGINE 20 Plus | 2021 | 2021 | 167 | 167 | 43 | 42 | 91.72 | 90.65 | 459.43 | 7217.65 | 95.34 | 0 | 83.54 | 7760.62 | 337.9 | 6.37 | 446.86 | 3.56 | 10.03 | 0.08 | 202.88 | 3.8 | 1.71 | 0.07 | 999.38 | 8760 | 30.27 | 30.82 | 27.91 | 61.09 | 5.22 | 2.34 | 5.07 | 98.83 | 5.82 | 82.54 | 5.24 | 88.59 | 85.3 | 38.36 | 40.51 | 9.56 | 7.55 | 3.86 | 6.19 | 6.72 | 51.94 | 7.05 | 88.66 | 84.36 | 32.47 | 34.93 | 7.48 | 3.86
GAS TURBINE All Sizes | 2021 | 2021 | 523 | 528 | 69 | 67 | 62.56 | 61.84 | 471.34 | 7176.09 | 60.78 | 0 | 0 | 7647.43 | 287.12 | 3.84 | 406.46 | 1.78 | 23.5 | 0.03 | 202.3 | 3.05 | 5.94 | 0.02 | 925.33 | 8572.76 | 27.96 | 3.58 | 23.52 | 31.53 | 5.02 | 2.43 | 7.62 | 98.85 | 4.89 | 69.64 | 5.5 | 89.21 | 86.35 | 37.86 | 40.29 | 8.42 | 7.44 | 3.35 | 5.78 | 6.14 | 52.86 | 7.02 | 89.52 | 86.22 | 28.66 | 30.93 | 7.66 | 2.82
GAS TURBINE 001-019 | 2021 | 2021 | 66 | 66 | 15 | 15 | 22.82 | 21.88 | 85.64 | 6911.74 | 28.45 | 0 | 0 | 6997.37 | 333.39 | 2.8 | 221.82 | 0.42 | 40.98 | 0.05 | 238.96 | 2.44 | 37.88 | 0.06 | 873.03 | 7870.4 | 5.01 | 2.23 | 4.93 | 7.23 | 3.34 | 3.52 | 3.91 | 95.88 | 0.58 | 52.73 | 1.09 | 88.91 | 87.87 | 79.56 | 79.82 | 14.63 | 6.86 | 4.24 | 7.75 | 7.85 | 87.58 | 1.09 | 89.26 | 88.19 | 78.5 | 78.78 | 6.75 | 3.99
GAS TURBINE 020-049 | 2021 | 2021 | 106 | 106 | 30 | 29 | 99.14 | 98.43 | 480.02 | 7067.18 | 77.07 | 0 | 0 | 7547.2 | 286.77 | 4.15 | 312.92 | 1.99 | 0 | 0 | 233.91 | 5.03 | 0.41 | 0.01 | 834.01 | 8381.21 | 23.24 | 0.02 | 20.3 | 23.26 | 3.73 | 2.8 | 4.88 | 99.28 | 6.56 | 83.47 | 5.73 | 90.05 | 87.16 | 37.4 | 39.39 | 7.08 | 6.53 | 3.42 | 6.22 | 6.49 | 53.29 | 7.86 | 89.17 | 86.2 | 28.81 | 30.65 | 7.65 | 3.18
GAS TURBINE 50 Plus | 2021 | 2021 | 351 | 356 | 91 | 88 | 59.04 | 58.35 | 540.26 | 7257.52 | 61.92 | 0 | 0 | 7797.79 | 278.65 | 3.94 | 468.55 | 1.96 | 27.26 | 0.03 | 186.1 | 2.57 | 1.66 | 0.02 | 962.21 | 8760 | 33.61 | 4.89 | 27.93 | 38.5 | 5.66 | 2.14 | 9.26 | 98.83 | 4.86 | 68.27 | 6.17 | 89.02 | 85.87 | 34.03 | 36.87 | 8.5 | 7.8 | 3.18 | 5.32 | 5.75 | 48.37 | 7.11 | 89.56 | 86.17 | 27.92 | 30.27 | 7.69 | 2.76
COMBINED CYCLE All Sizes | 2021 | 2021 | 305 | 303.5 | 318 | 312 | 62.7 | 62.05 | 4792.29 | 2635.91 | 57.3 | 0 | 0 | 7428.21 | 284.26 | 5.55 | 718.34 | 2.58 | 20.48 | 0.13 | 197.33 | 2.22 | 1.43 | 0.02 | 1221.84 | 8650.04 | 54.44 | 67.68 | 19.25 | 122.12 | 8.54 | 2.3 | 77.23 | 98.96 | 54.17 | 80.58 | 55.4 | 85.87 | 82.55 | 5.6 | 6.65 | 5.07 | 10.84 | 3.29 | 5.58 | 6.41 | 10.46 | 67.23 | 87.02 | 83.22 | 3.24 | 4.46 | 10.74 | 2.25
HYDRO All Sizes | 2021 | 2021 | 893 | 893 | 69 | 69 | 144.33 | 144.19 | 5062.34 | 1582.79 | 42.6 | 5.98 | 156.91 | 6808.02 | 574.74 | 3.51 | 1077.19 | 3 | 40.43 | 0.04 | 149.83 | 2.51 | 14.83 | 0.01 | 1857.01 | 8665.03 | 7.61 | 10.71 | 0.67 | 18.32 | 12.9 | 1.9 | 35.11 | 99.9 | 28.02 | 48.14 | 58.42 | 78.57 | 78.05 | 9.91 | 10.04 | 8.18 | 14.8 | 6.63 | 8.53 | 8.62 | 12.52 | 58.2 | 79.08 | 78.62 | 5.18 | 5.3 | 17.64 | 3.27
HYDRO 001-029 | 2021 | 2021 | 324 | 324 | 12 | 12 | 38.14 | 38.06 | 4981.34 | 1200.06 | 15.1 | 12.32 | 119.41 | 6313.13 | 1017.08 | 5.46 | 918.13 | 1.75 | 20.62 | 0.04 | 216.73 | 2.5 | 12.55 | 0.02 | 2185.11 | 8498.25 | 12.26 | 6.09 | 0.13 | 18.36 | 11.05 | 2.7 | 130.88 | 99.79 | 30.04 | 49.01 | 58.62 | 74.29 | 73.95 | 16.59 | 16.79 | 14.65 | 13.74 | 11.97 | 14.67 | 14.81 | 19.79 | 61.29 | 78.16 | 77.86 | 12.11 | 12.4 | 13.08 | 8.77
HYDRO 30 Plus | 2021 | 2021 | 569 | 569 | 102 | 102 | 204.79 | 204.62 | 5108.46 | 1800.73 | 58.25 | 2.36 | 178.26 | 7089.81 | 322.86 | 2.4 | 1167.76 | 3.71 | 51.71 | 0.04 | 111.73 | 2.51 | 16.13 | 0.01 | 1670.19 | 8760 | 4.97 | 13.34 | 0.97 | 18.3 | 13.92 | 1.46 | 24.97 | 99.92 | 27.88 | 48.08 | 58.32 | 80.93 | 80.32 | 5.75 | 5.84 | 4.6 | 15.38 | 3.69 | 5.15 | 5.2 | 7.94 | 58 | 79.14 | 78.68 | 4.65 | 4.76 | 17.95 | 2.91
PUMPED STORAGE All Sizes | 2021 | 2021 | 106 | 106 | 134 | 133 | 229.24 | 229.1 | 2317.67 | 3277.2 | 205.9 | 934.24 | 236.24 | 6765.36 | 701.08 | 3.27 | 1088.31 | 2.55 | 17.44 | 0.14 | 187.81 | 4.65 | 0 | 0 | 1994.64 | 8760 | 1.07 | 1.28 | 0.59 | 2.35 | 12.62 | 2.14 | 10.12 | 99.94 | 7.16 | 45.9 | 26.46 | 77.23 | 77.09 | 16.74 | 16.76 | 11.53 | 14.77 | 8 | 10.15 | 10.16 | 20.33 | 15.61 | 75.29 | 74.92 | 23.52 | 23.55 | 15.02 | 9.69
MULTIBOILER/MULTI-TURBINE All Sizes | 2021 | 2021 | 17 | 17 | 364 | 361 | 16.71 | 16.06 | 3939.81 | 2567.69 | 14.35 | 0 | 0 | 6507.5 | 502.89 | 5.59 | 886.5 | 1.88 | 90.8 | 0.18 | 741.93 | 4.12 | 30.36 | 0.06 | 2252.5 | 8760 | 480.83 | 136.48 | 71.45 | 617.31 | 11.16 | 8.82 | 245.32 | 96.11 | 21.25 | 58.27 | 44.98 | 74.29 | 65.99 | 11.32 | 21.79 | 16.09 | 19.97 | 5.74 | 14.56 | 20.57 | 33.89 | 36.47 | 70.14 | 63.53 | 10.11 | 20.96 | 25.76 | 4.1
DIESEL All Sizes | 2021 | 2021 | 179 | 179 | 12 | 12 | 199.81 | 198.84 | 1824.27 | 6308.64 | 173.71 | 0 | 0 | 8132.91 | 195.08 | 7.68 | 238.77 | 1.55 | 5.14 | 0.02 | 132.9 | 3.54 | 6.25 | 0.02 | 578.15 | 8711.06 | 42.24 | 10.49 | 30.93 | 52.73 | 2.8 | 1.6 | 9.17 | 99.51 | 18.65 | 64.43 | 20.94 | 93.36 | 92.68 | 9.66 | 11.58 | 4.55 | 4.4 | 2.24 | 3.84 | 4.38 | 17.41 | 28.96 | 94.64 | 93.21 | 6.66 | 9.33 | 3.29 | 2.07