## Sheet1
Generator Catagory/Classification | Start | End | # Units | Unit-Years | NMC | NDC | Attempts | Actual | SH | RSH | # RSH | Pump Hr | SCH | AH | FOH | # FOH | POH | # POH | SEPO | # SEPO | MOH | # MOH | SEMO | # SEMO | UAH | PH | EFDH | ESDH | EFDHRS | EDOH | POF | MOF | ART | SR | NCF | NOF | SF | AF | EAF | FOR | EFOR | EFORd | SOF | FOF | UOF | EUOF | EUOR | WSF | WAF | WEAF | WFOR | WEFOR | WSOF | WFOF
FOSSIL All Fuel Types All Sizes | 2018 | 2022 | 1108 | 4397.67 | 340 | 339 | 32.22 | 31.87 | 4270.91 | 2322.04 | 13.85 | 0 | 0.29 | 6593.23 | 491.46 | 5.59 | 712 | 1.33 | 36.6 | 0.13 | 334.1 | 2.57 | 6.26 | 0.05 | 1580.42 | 8173.65 | 172.75 | 52.32 | 43.91 | 225.07 | 9.16 | 4.16 | 134.01 | 98.91 | 39.22 | 68.75 | 52.25 | 80.66 | 77.53 | 10.32 | 13.82 | 10.56 | 13.32 | 6.01 | 10.18 | 12.54 | 19.89 | 57.04 | 79.96 | 76.9 | 9.15 | 12.61 | 14.3 | 5.74
FOSSIL All Fuel Types 001-099 | 2018 | 2022 | 220 | 884 | 52 | 52 | 35.38 | 35.23 | 3473.8 | 2708.03 | 17.07 | 0 | 0 | 6181.82 | 562.2 | 4.67 | 523.4 | 1.08 | 33.99 | 0.07 | 307.17 | 1.69 | 0.92 | 0.01 | 1427.67 | 7609.5 | 139.75 | 61.45 | 39.67 | 201.2 | 7.32 | 4.05 | 98.6 | 99.58 | 30.23 | 64.91 | 45.65 | 81.24 | 77.82 | 13.93 | 17.22 | 11.92 | 11.37 | 7.39 | 11.44 | 13.55 | 23.5 | 46.57 | 81.6 | 78.27 | 13.52 | 17.02 | 11.12 | 7.28
FOSSIL All Fuel Types 100-199 | 2018 | 2022 | 241 | 870.83 | 136 | 135 | 79.77 | 79.44 | 3302.34 | 3103.64 | 17.89 | 0 | 0 | 6405.98 | 475.52 | 4.44 | 649.45 | 1.21 | 18.73 | 0.08 | 285.59 | 2.03 | 1.56 | 0.03 | 1430.84 | 7836.82 | 148.1 | 53.58 | 55.22 | 201.68 | 8.53 | 3.66 | 41.57 | 99.59 | 26.09 | 60.53 | 42.14 | 81.74 | 78.69 | 12.59 | 16.27 | 10 | 12.19 | 6.07 | 9.73 | 11.86 | 22.47 | 43.09 | 81.39 | 78.27 | 12.68 | 16.36 | 12.36 | 6.26
FOSSIL All Fuel Types 200-299 | 2018 | 2022 | 120 | 488 | 231 | 230 | 15.95 | 15.57 | 4777.29 | 2104.08 | 12.6 | 0 | 0 | 6881.36 | 407.64 | 5.72 | 663.8 | 1.39 | 23.94 | 0.13 | 357.73 | 3.27 | 12 | 0.09 | 1465.11 | 8346.47 | 168.83 | 48.19 | 40.29 | 217.02 | 8.24 | 4.43 | 306.83 | 97.62 | 37.34 | 65.37 | 57.24 | 82.45 | 79.47 | 7.86 | 11.03 | 9.19 | 12.67 | 4.88 | 9.31 | 11.59 | 17.28 | 57.12 | 82.82 | 79.91 | 7.66 | 10.79 | 12.44 | 4.74
FOSSIL All Fuel Types 300-399 | 2018 | 2022 | 108 | 424.83 | 339 | 338 | 21.27 | 20.81 | 3982.75 | 2720.37 | 18.73 | 0 | 0 | 6703.12 | 417.4 | 6.13 | 913.48 | 1.76 | 49.23 | 0.18 | 355.73 | 3.22 | 17.31 | 0.08 | 1753.14 | 8456.26 | 191.06 | 47.43 | 41.98 | 238.49 | 11.38 | 4.41 | 191.39 | 97.84 | 27.72 | 59.47 | 47.1 | 79.27 | 76.28 | 9.49 | 13.7 | 10.47 | 15.8 | 4.94 | 9.35 | 11.9 | 20.83 | 46.61 | 79.21 | 76.31 | 9.54 | 13.7 | 15.87 | 4.91
FOSSIL All Fuel Types 400-599 | 2018 | 2022 | 194 | 825 | 482 | 480 | 15.58 | 15.17 | 4968.81 | 1826.15 | 10.91 | 0 | 1.55 | 6796.52 | 533.22 | 6.77 | 778.58 | 1.49 | 57.5 | 0.19 | 343.98 | 2.95 | 3.6 | 0.05 | 1716.89 | 8513.4 | 204.6 | 53.26 | 42.99 | 257.86 | 9.82 | 4.08 | 327.54 | 97.37 | 39.39 | 67.26 | 58.36 | 79.83 | 76.59 | 9.69 | 13.3 | 11.33 | 13.9 | 6.26 | 10.35 | 12.92 | 18.64 | 58.56 | 79.92 | 76.71 | 9.49 | 13.06 | 13.93 | 6.14
FOSSIL All Fuel Types 600-799 | 2018 | 2022 | 143 | 580 | 662 | 659 | 11.77 | 11.34 | 5323.28 | 1423.1 | 6.72 | 0 | 0 | 6746.38 | 480.92 | 6.64 | 823.97 | 1.32 | 37.69 | 0.15 | 358.24 | 2.92 | 12.91 | 0.08 | 1713.72 | 8460.1 | 201.7 | 43.56 | 44 | 245.26 | 10.18 | 4.39 | 469.43 | 96.35 | 46.96 | 74.25 | 62.92 | 79.74 | 76.56 | 8.29 | 11.67 | 10.37 | 14.57 | 5.68 | 10.07 | 12.73 | 17.31 | 63.25 | 79.72 | 76.56 | 8.25 | 11.59 | 14.6 | 5.68
FOSSIL All Fuel Types 800-999 | 2018 | 2022 | 70 | 267 | 828 | 828 | 14.65 | 14.16 | 5001.03 | 1999.6 | 11.16 | 0 | 0 | 7000.63 | 446.67 | 5.32 | 759.42 | 1.21 | 42.22 | 0.19 | 338.45 | 2.82 | 6.3 | 0.05 | 1593.07 | 8593.7 | 162.18 | 37.77 | 38.33 | 199.95 | 9.33 | 4.01 | 353.18 | 96.66 | 41.09 | 70.18 | 58.19 | 81.46 | 79.1 | 8.2 | 11.1 | 9.37 | 13.34 | 5.2 | 9.21 | 11.44 | 16.85 | 58.55 | 81.6 | 79.26 | 8.03 | 10.9 | 13.28 | 5.11
FOSSIL All Fuel Types 1000 Plus | 2018 | 2022 | 13 | 58 | 1245 | 1242 | 9.16 | 8.66 | 5000.4 | 1147.28 | 4.5 | 0 | 0 | 6147.68 | 618.19 | 5.53 | 1170.49 | 1.29 | 24.52 | 0.16 | 713.41 | 3.6 | 0.46 | 0.02 | 2527.06 | 8674.74 | 251.02 | 106.06 | 20.88 | 357.08 | 13.78 | 8.23 | 577.41 | 94.54 | 42.13 | 71.71 | 57.64 | 70.87 | 66.57 | 11 | 15.41 | 13.76 | 22.01 | 7.13 | 15.36 | 18.75 | 25.55 | 58.75 | 70.53 | 66.26 | 11.07 | 15.43 | 22.16 | 7.31
FOSSIL Coal Primary All Sizes | 2018 | 2022 | 668 | 2491.17 | 419 | 418 | 27.6 | 27.27 | 5214.53 | 1382.41 | 5.98 | 0 | 0.51 | 6597.46 | 483.88 | 6.14 | 678.26 | 1.17 | 34.28 | 0.14 | 330.15 | 2.71 | 7.76 | 0.07 | 1534.33 | 8131.79 | 174.28 | 58.02 | 23.65 | 232.3 | 8.76 | 4.16 | 191.22 | 98.8 | 47.96 | 72.14 | 64.13 | 81.13 | 77.9 | 8.49 | 11.5 | 9.85 | 12.92 | 5.95 | 10.11 | 12.53 | 16.8 | 66.48 | 80.17 | 77.08 | 8.24 | 11.22 | 13.86 | 5.97
FOSSIL Coal Primary 001-099 | 2018 | 2022 | 90 | 250.67 | 57 | 57 | 11.55 | 11.46 | 3666 | 2430.39 | 8.55 | 0 | 0 | 6096.38 | 353.95 | 4.91 | 463.8 | 0.9 | 34.5 | 0.08 | 195.54 | 1.58 | 1.23 | 0.01 | 1049.01 | 7145.39 | 108.35 | 70.87 | 38.05 | 179.22 | 6.97 | 2.75 | 319.9 | 99.22 | 38.48 | 73.23 | 51.31 | 85.32 | 82.35 | 8.8 | 11.39 | 9.28 | 9.73 | 4.95 | 7.71 | 9.64 | 16.16 | 52.54 | 86.65 | 83.55 | 7.99 | 10.71 | 8.79 | 4.56
FOSSIL Coal Primary 100-199 | 2018 | 2022 | 125 | 408.92 | 143 | 141 | 109.14 | 108.94 | 4305.22 | 1650.67 | 5.38 | 0 | 0 | 5955.9 | 487.71 | 4.78 | 527.87 | 1.01 | 10.85 | 0.09 | 249.76 | 1.73 | 1.38 | 0.02 | 1277.57 | 7233.46 | 155.47 | 76.01 | 27.96 | 231.48 | 7.45 | 3.47 | 39.52 | 99.82 | 40.28 | 68.03 | 59.52 | 82.34 | 78.3 | 10.18 | 13.34 | 10.24 | 10.92 | 6.74 | 10.21 | 12.58 | 17.92 | 59.21 | 81.81 | 77.83 | 10.67 | 13.9 | 11.12 | 7.07
FOSSIL Coal Primary 200-299 | 2018 | 2022 | 76 | 309.58 | 230 | 228 | 11.2 | 10.86 | 5289.1 | 1461.37 | 5.82 | 0 | 0 | 6750.47 | 467 | 6.3 | 592.61 | 1.28 | 21.28 | 0.13 | 419.51 | 3.62 | 18.91 | 0.15 | 1519.31 | 8269.78 | 160.29 | 60.07 | 17.79 | 220.35 | 7.42 | 5.3 | 487.03 | 96.96 | 45.13 | 70.86 | 63.96 | 81.63 | 78.46 | 8.11 | 10.86 | 9.65 | 12.72 | 5.65 | 10.95 | 13.14 | 17.49 | 63.68 | 82.17 | 79.02 | 8.01 | 10.77 | 12.29 | 5.54
FOSSIL Coal Primary 300-399 | 2018 | 2022 | 60 | 230.08 | 332 | 331 | 14.1 | 13.67 | 4864.84 | 1817.61 | 8.88 | 0 | 0 | 6682.45 | 510.72 | 7 | 755.01 | 1.2 | 40.21 | 0.17 | 413.37 | 3.38 | 18.64 | 0.13 | 1737.95 | 8420.4 | 245.63 | 64.04 | 32.2 | 309.67 | 9.44 | 5.13 | 355.88 | 96.95 | 38.93 | 67.53 | 57.77 | 79.36 | 75.48 | 9.5 | 13.99 | 11.86 | 14.57 | 6.07 | 11.2 | 14.48 | 20.82 | 57.65 | 79.36 | 75.52 | 9.6 | 14.07 | 14.52 | 6.12
FOSSIL Coal Primary 400-599 | 2018 | 2022 | 134 | 551.25 | 487 | 485 | 11.99 | 11.65 | 5943.83 | 953.2 | 5.49 | 0 | 2.32 | 6899.35 | 510.45 | 6.9 | 729.84 | 1.27 | 58.11 | 0.19 | 306.19 | 2.74 | 4.43 | 0.05 | 1609.02 | 8508.37 | 190.3 | 47.08 | 19.61 | 237.38 | 9.26 | 3.65 | 510.2 | 97.16 | 49.57 | 70.76 | 69.86 | 81.09 | 78.04 | 7.91 | 10.82 | 9.95 | 12.91 | 6 | 9.65 | 12.08 | 15.14 | 70.05 | 81.18 | 78.14 | 7.71 | 10.61 | 12.96 | 5.86
FOSSIL Coal Primary 600-799 | 2018 | 2022 | 121 | 492.92 | 662 | 660 | 11.37 | 10.98 | 5909.91 | 963.43 | 5.2 | 0 | 0 | 6873.34 | 479.04 | 6.83 | 765.5 | 1.22 | 29.67 | 0.12 | 347.19 | 2.93 | 8.81 | 0.07 | 1630.21 | 8503.55 | 178.27 | 47.26 | 14.86 | 225.53 | 9.35 | 4.19 | 538.24 | 96.57 | 52.54 | 75.54 | 69.5 | 80.83 | 77.86 | 7.5 | 10.26 | 9.45 | 13.54 | 5.63 | 9.82 | 12.23 | 15.37 | 69.55 | 80.86 | 77.92 | 7.48 | 10.22 | 13.52 | 5.62
FOSSIL Coal Primary 800-999 | 2018 | 2022 | 51 | 194.75 | 835 | 834 | 9.28 | 8.75 | 5538.35 | 1306.53 | 4.67 | 0 | 0 | 6844.88 | 524.33 | 5.54 | 787.86 | 1.19 | 43.07 | 0.17 | 367.11 | 3 | 7.66 | 0.06 | 1730.04 | 8574.92 | 162.39 | 37.73 | 34.1 | 200.12 | 9.69 | 4.37 | 632.95 | 94.29 | 45.81 | 70.8 | 64.59 | 79.82 | 77.47 | 8.65 | 11.26 | 10.18 | 14.06 | 6.11 | 10.49 | 12.73 | 16.87 | 64.71 | 80.09 | 77.76 | 8.44 | 11.03 | 13.95 | 5.97
FOSSIL Coal Primary 1000 Plus | 2018 | 2022 | 12 | 53 | 1270 | 1267 | 9.34 | 8.81 | 5394.26 | 645.23 | 3.75 | 0 | 0 | 6039.49 | 670.91 | 5.87 | 1269.59 | 1.4 | 26.83 | 0.17 | 658.92 | 3.66 | 0.5 | 0.02 | 2626.75 | 8666.25 | 243.22 | 108.8 | 4.8 | 352.02 | 14.96 | 7.61 | 612.29 | 94.33 | 45.01 | 72.15 | 62.24 | 69.69 | 65.43 | 11.06 | 15.06 | 14.02 | 22.57 | 7.74 | 15.35 | 18.62 | 23.97 | 62.38 | 69.6 | 65.36 | 11.11 | 15.16 | 22.6 | 7.8
FOSSIL Oil Primary All Sizes | 2018 | 2022 | 68 | 214.5 | 311 | 310 | 20.97 | 20.78 | 1890.08 | 4483.63 | 22.46 | 0 | 0 | 6373.71 | 489.4 | 2.76 | 606.96 | 1.03 | 18.52 | 0.09 | 446.98 | 1.78 | 8.01 | 0.02 | 1569.87 | 7943.58 | 229.3 | 18.08 | 90.34 | 247.38 | 7.87 | 5.73 | 90.96 | 99.09 | 5.27 | 43.67 | 23.79 | 80.24 | 77.01 | 20.57 | 29.1 | 14.33 | 13.6 | 6.16 | 11.89 | 14.94 | 40.43 | 12.06 | 82.16 | 80.02 | 19.7 | 29.16 | 14.88 | 2.96
FOSSIL Oil Primary 001-099 | 2018 | 2022 | 15 | 69.5 | 67 | 67 | 47.84 | 47.6 | 3508.29 | 1658.68 | 44.85 | 0 | 0 | 5166.96 | 805.2 | 3.27 | 305.55 | 0.16 | 0 | 0 | 653.94 | 1.83 | 0 | 0 | 1764.69 | 6931.65 | 483.1 | 20.11 | 162.08 | 503.22 | 4.41 | 9.43 | 73.7 | 99.5 | 30.14 | 50.68 | 50.61 | 74.54 | 67.28 | 18.67 | 28.79 | 22.02 | 13.84 | 11.62 | 21.05 | 28.25 | 38.18 | 59.47 | 76.45 | 68.85 | 13.03 | 23.02 | 14.64 | 8.91
FOSSIL Oil Primary 100-199 | 2018 | 2022 | 14 | 34 | 122 | 122 | 5.09 | 5 | 2217.99 | 4736.96 | 7.03 | 0 | 0 | 6954.95 | 774.82 | 1.91 | 368.31 | 0.88 | 0 | 0 | 306.01 | 1.29 | 0 | 0 | 1449.14 | 8404.09 | 193.9 | 13.14 | 38.88 | 207.04 | 4.38 | 3.64 | 443.6 | 98.23 | 17.64 | 58.36 | 26.39 | 82.76 | 80.29 | 25.89 | 31.95 | 19.89 | 8.02 | 9.22 | 12.86 | 15.26 | 38.35 | 30.23 | 83.08 | 80.33 | 21.81 | 28.16 | 8.49 | 8.43
FOSSIL Oil Primary 200-299 | 2018 | 2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
FOSSIL Oil Primary 300-399 | 2018 | 2022 | 10 | 42 | 365 | 365 | 8.67 | 8.5 | 1601.05 | 4736.45 | 12.6 | 0 | 0 | 6337.5 | 238.01 | 2.6 | 1003.82 | 1.9 | 28.8 | 0.1 | 305.01 | 1.83 | 0 | 0 | 1575.65 | 7913.14 | 24.55 | 14.49 | 5.31 | 39.04 | 13.05 | 3.85 | 188.36 | 98.04 | 7.02 | 34.26 | 20.23 | 80.09 | 79.58 | 12.94 | 14.24 | 9.84 | 16.9 | 3.01 | 6.86 | 7.28 | 26.81 | 20.49 | 80.41 | 79.9 | 12.33 | 13.63 | 16.71 | 2.88
FOSSIL Oil Primary 400-599 | 2018 | 2022 | 11 | 27.92 | 455 | 453 | 9.35 | 9.31 | 195.93 | 7234.13 | 13.58 | 0 | 0 | 7430.06 | 214.99 | 2.79 | 903.23 | 1.79 | 37.21 | 0.18 | 180.03 | 1.83 | 0 | 0 | 1335.46 | 8765.52 | 42 | 36.94 | 27.42 | 78.94 | 10.73 | 2.05 | 21.05 | 99.57 | 0.82 | 37.37 | 2.24 | 84.76 | 83.51 | 52.32 | 58.63 | 20.71 | 12.78 | 2.45 | 4.51 | 5.23 | 69.34 | 2.2 | 84.51 | 83.25 | 54.09 | 60.02 | 12.89 | 2.59
FOSSIL Oil Primary 600-799 | 2018 | 2022 | 9 | 21.58 | 614 | 611 | 12.93 | 12.83 | 344.6 | 6979.17 | 17.33 | 0 | 0 | 7323.77 | 244.66 | 3.38 | 642.08 | 1.25 | 21.68 | 0.19 | 418.28 | 1.58 | 79.58 | 0.23 | 1406.3 | 8730.07 | 111.64 | 0.42 | 100.31 | 112.06 | 7.6 | 5.7 | 26.86 | 99.23 | 1.79 | 45.85 | 3.95 | 83.89 | 82.25 | 41.52 | 51.67 | 18.63 | 13.31 | 2.8 | 8.51 | 9.79 | 71.92 | 3.91 | 83.35 | 81.62 | 41.09 | 52.06 | 13.92 | 2.72
FOSSIL Oil Primary 800-999 | 2018 | 2022 | 7 | 14.42 | 811 | 808 | 3.88 | 3.26 | 121.24 | 7010.09 | 7.77 | 0 | 0 | 7131.32 | 76.02 | 2.08 | 1012.77 | 1.53 | 87.09 | 0.49 | 457.72 | 2.29 | 0 | 0 | 1633.6 | 8764.92 | 189.71 | 0 | 185.91 | 189.71 | 12.55 | 5.22 | 37.19 | 84.02 | 0.51 | 37.66 | 1.38 | 81.36 | 78.9 | 38.54 | 69.35 | 26.22 | 17.77 | 0.87 | 6.09 | 8.25 | 86.03 | 1.37 | 81.47 | 79.04 | 38.31 | 69.27 | 17.68 | 0.85
FOSSIL Oil Primary 1000 Plus | 2018 | 2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
FOSSIL Gas Primary All Sizes | 2018 | 2022 | 348 | 1324.25 | 239 | 239 | 40.2 | 39.76 | 2353.41 | 4107.86 | 26.96 | 0 | 0 | 6461.27 | 521.87 | 4.68 | 821.65 | 1.62 | 44.68 | 0.12 | 369.24 | 2.65 | 4.79 | 0.03 | 1762.23 | 8223.5 | 155.92 | 30.5 | 85.09 | 186.41 | 10.53 | 4.55 | 59.19 | 98.91 | 13.73 | 43.97 | 28.62 | 78.57 | 76.05 | 18.15 | 22.9 | 12.6 | 15.08 | 6.35 | 10.89 | 12.96 | 31.82 | 31.22 | 77.6 | 74.63 | 15.67 | 21.3 | 16.6 | 5.8
FOSSIL Gas Primary 001-099 | 2018 | 2022 | 83 | 323.92 | 53 | 52 | 37.21 | 37 | 1452.57 | 4249.11 | 17.51 | 0 | 0 | 5701.68 | 761.29 | 3.13 | 554.88 | 1.1 | 42.99 | 0.05 | 414.56 | 1.44 | 1.37 | 0.01 | 1775.09 | 7476.77 | 71.19 | 2.81 | 41.32 | 74 | 8 | 5.56 | 39.26 | 99.44 | 11.71 | 49.5 | 19.43 | 76.26 | 74.54 | 34.39 | 36.91 | 16.02 | 13.56 | 10.18 | 15.75 | 16.73 | 46.8 | 23.65 | 76.82 | 74.9 | 30.78 | 33.42 | 12.66 | 10.52
FOSSIL Gas Primary 100-199 | 2018 | 2022 | 108 | 415.58 | 131 | 131 | 59.17 | 58.7 | 2305.77 | 4472.85 | 31.49 | 0 | 0 | 6778.62 | 427.42 | 4.41 | 800 | 1.46 | 28.57 | 0.08 | 320.05 | 2.38 | 1.9 | 0.03 | 1577.94 | 8356.56 | 139.04 | 31.05 | 85.02 | 170.09 | 9.92 | 3.85 | 39.28 | 99.21 | 13.1 | 46.7 | 27.59 | 81.12 | 78.9 | 15.64 | 20.1 | 10.06 | 13.77 | 5.11 | 8.97 | 10.89 | 28.73 | 28.06 | 80.96 | 78.62 | 15.44 | 19.85 | 13.92 | 5.12
FOSSIL Gas Primary 200-299 | 2018 | 2022 | 46 | 148.33 | 235 | 235 | 24.85 | 24.49 | 3311.87 | 3745.68 | 26.29 | 0 | 0 | 7057.55 | 272.64 | 4 | 802.53 | 1.49 | 28.43 | 0.13 | 260.45 | 2.87 | 0 | 0 | 1364.04 | 8421.59 | 180.74 | 26.64 | 92.1 | 207.39 | 9.87 | 3.09 | 135.23 | 98.55 | 18.15 | 45.31 | 39.33 | 83.8 | 81.3 | 7.61 | 12.33 | 8.18 | 12.96 | 3.24 | 6.33 | 8.76 | 18.65 | 40.06 | 83.86 | 81.5 | 7.05 | 11.51 | 13.1 | 3.04
FOSSIL Gas Primary 300-399 | 2018 | 2022 | 39 | 140.5 | 344 | 344 | 33.24 | 32.65 | 3056.17 | 3739.14 | 33.47 | 0 | 0 | 6795.31 | 349.58 | 6.03 | 1175.54 | 2.63 | 74.3 | 0.22 | 291.76 | 3.52 | 21.81 | 0.03 | 1912.99 | 8708.31 | 166.15 | 32.29 | 72.4 | 198.44 | 14.35 | 3.6 | 93.6 | 98.23 | 14.85 | 42.28 | 35.09 | 78.03 | 75.6 | 10.26 | 14.83 | 9.77 | 17.95 | 4.01 | 7.62 | 9.75 | 22.31 | 35.12 | 77.88 | 75.55 | 10.14 | 14.54 | 18.16 | 3.96
FOSSIL Gas Primary 400-599 | 2018 | 2022 | 50 | 214.25 | 479 | 478 | 25.89 | 25.3 | 2753.3 | 3611.18 | 25.63 | 0 | 0 | 6364.48 | 648.82 | 6.67 | 898.43 | 2.03 | 52.97 | 0.18 | 489.77 | 3.83 | 1.98 | 0.04 | 2091.98 | 8456.45 | 241.18 | 73.32 | 111.45 | 314.51 | 11.25 | 5.82 | 108.83 | 97.72 | 13.77 | 42.65 | 32.56 | 75.26 | 71.49 | 19.07 | 25.33 | 16.65 | 17.07 | 7.67 | 13.49 | 16.43 | 34.59 | 32.29 | 75.45 | 71.74 | 18.89 | 25.16 | 17.03 | 7.52
FOSSIL Gas Primary 600-799 | 2018 | 2022 | 13 | 50.17 | 683 | 683 | 16.52 | 15.51 | 2403.58 | 3493.26 | 18 | 0 | 0 | 5896.85 | 556.27 | 6.62 | 1543.28 | 2.29 | 129.54 | 0.44 | 511.03 | 3.79 | 28.38 | 0.12 | 2768.49 | 8665.34 | 435.38 | 33.33 | 305.89 | 468.71 | 19.3 | 6.22 | 154.97 | 93.89 | 14.78 | 49.39 | 27.74 | 68.05 | 62.61 | 18.79 | 30.37 | 20.62 | 25.53 | 6.42 | 12.64 | 17.7 | 40.26 | 29.92 | 68.14 | 62.91 | 17.88 | 28.59 | 25.35 | 6.51
FOSSIL Gas Primary 800-999 | 2018 | 2022 | 9 | 31.5 | 795 | 795 | 59.17 | 58.7 | 1797.52 | 5547.31 | 62.03 | 0 | 0 | 7344.83 | 329.98 | 4.54 | 690.44 | 1.43 | 27.55 | 0.03 | 364.53 | 3.78 | 6.06 | 0.06 | 1418.57 | 8763.4 | 62.34 | 22.2 | 28.97 | 84.54 | 8.19 | 4.23 | 30.62 | 99.21 | 6.48 | 31.89 | 20.51 | 83.81 | 82.85 | 15.51 | 18.19 | 8.07 | 12.42 | 3.77 | 7.99 | 8.92 | 30.57 | 20.33 | 83.46 | 82.49 | 15.92 | 18.57 | 12.69 | 3.85
FOSSIL Gas Primary 1000 Plus | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOSSIL Oil/Gas Primary All Sizes | 2018 | 2022 | 403 | 1538.75 | 249 | 249 | 37.52 | 37.11 | 2288.82 | 4160.25 | 26.34 | 0 | 0 | 6449.06 | 517.35 | 4.41 | 791.72 | 1.54 | 41.03 | 0.12 | 380.08 | 2.53 | 5.23 | 0.03 | 1735.41 | 8184.48 | 166.15 | 28.77 | 85.82 | 194.91 | 10.17 | 4.71 | 61.68 | 98.91 | 12.26 | 43.95 | 27.97 | 78.8 | 76.18 | 18.44 | 23.63 | 12.82 | 14.88 | 6.32 | 11.03 | 13.23 | 32.89 | 27.91 | 78.39 | 75.56 | 15.98 | 21.93 | 16.3 | 5.31
FOSSIL Oil/Gas Primary 001-099 | 2018 | 2022 | 98 | 393.42 | 55 | 55 | 39.09 | 38.87 | 1815.73 | 3791.49 | 22.34 | 0 | 0 | 5607.22 | 769.05 | 3.16 | 510.84 | 0.93 | 35.39 | 0.04 | 456.85 | 1.51 | 1.13 | 0.01 | 1773.25 | 7380.47 | 143.96 | 5.87 | 62.65 | 149.82 | 7.4 | 6.21 | 46.71 | 99.44 | 15.5 | 49.97 | 24.6 | 75.97 | 73.33 | 29.75 | 34.49 | 16.76 | 13.61 | 10.42 | 16.63 | 18.64 | 44.29 | 31.03 | 76.75 | 73.65 | 24.71 | 29.85 | 13.07 | 10.18
FOSSIL Oil/Gas Primary 100-199 | 2018 | 2022 | 117 | 449.58 | 130 | 130 | 55.08 | 54.64 | 2299.13 | 4492.82 | 29.64 | 0 | 0 | 6791.95 | 453.69 | 4.22 | 767.35 | 1.41 | 26.41 | 0.07 | 318.99 | 2.3 | 1.76 | 0.03 | 1568.2 | 8360.15 | 143.19 | 29.7 | 81.53 | 172.88 | 9.49 | 3.84 | 42.08 | 99.2 | 13.43 | 47.58 | 27.5 | 81.24 | 79 | 16.48 | 21.06 | 10.51 | 13.33 | 5.43 | 9.26 | 11.22 | 29.49 | 28.22 | 81.11 | 78.74 | 15.96 | 20.52 | 13.53 | 5.36
FOSSIL Oil/Gas Primary 200-299 | 2018 | 2022 | 46 | 148.42 | 235 | 235 | 24.86 | 24.5 | 3311.07 | 3746.81 | 26.31 | 0 | 0 | 7057.88 | 272.49 | 4 | 802.08 | 1.49 | 28.41 | 0.13 | 261.02 | 2.88 | 0 | 0 | 1364 | 8421.88 | 180.64 | 26.63 | 92.04 | 207.27 | 9.86 | 3.1 | 135.15 | 98.55 | 18.14 | 45.31 | 39.32 | 83.8 | 81.31 | 7.6 | 12.33 | 8.17 | 12.96 | 3.24 | 6.33 | 8.76 | 18.66 | 40.05 | 83.86 | 81.5 | 7.05 | 11.51 | 13.1 | 3.04
FOSSIL Oil/Gas Primary 300-399 | 2018 | 2022 | 48 | 182.5 | 349 | 348 | 27.58 | 27.09 | 2721.3 | 3968.66 | 28.66 | 0 | 0 | 6689.95 | 323.9 | 5.24 | 1136.02 | 2.46 | 63.83 | 0.19 | 294.81 | 3.13 | 16.79 | 0.02 | 1835.36 | 8525.31 | 133.56 | 28.19 | 56.96 | 161.76 | 14.07 | 3.65 | 100.45 | 98.22 | 13.11 | 41.13 | 31.92 | 78.47 | 76.45 | 10.64 | 14.75 | 9.52 | 17.73 | 3.8 | 7.45 | 9.23 | 22.96 | 31.86 | 78.44 | 76.52 | 10.46 | 14.41 | 17.84 | 3.72
FOSSIL Oil/Gas Primary 400-599 | 2018 | 2022 | 61 | 242.17 | 476 | 476 | 23.98 | 23.46 | 2458.49 | 4028.83 | 24.24 | 0 | 0 | 6487.32 | 598.81 | 6.22 | 898.98 | 2 | 51.16 | 0.18 | 454.07 | 3.6 | 1.75 | 0.04 | 2004.77 | 8492.08 | 218.22 | 69.13 | 101.76 | 287.35 | 11.19 | 5.37 | 104.79 | 97.83 | 12.3 | 42.6 | 28.95 | 76.39 | 72.92 | 19.59 | 25.86 | 16.24 | 16.56 | 7.05 | 12.42 | 15.09 | 35.32 | 28.87 | 76.48 | 73.04 | 19.43 | 25.71 | 16.56 | 6.96
FOSSIL Oil/Gas Primary 600-799 | 2018 | 2022 | 18 | 71.75 | 662 | 661 | 15.44 | 14.7 | 1784.22 | 4541.87 | 17.8 | 0 | 0 | 6326.08 | 462.53 | 5.64 | 1272.18 | 1.98 | 97.1 | 0.36 | 483.13 | 3.12 | 43.78 | 0.15 | 2358.72 | 8684.81 | 338 | 23.43 | 244.05 | 361.42 | 15.77 | 6.07 | 121.38 | 95.21 | 11.13 | 49.22 | 20.54 | 72.84 | 68.55 | 20.59 | 32.14 | 19.07 | 21.83 | 5.33 | 11.39 | 15.31 | 44 | 22.62 | 72.41 | 68.16 | 19.42 | 30.27 | 22.14 | 5.45
FOSSIL Oil/Gas Primary 800-999 | 2018 | 2022 | 14 | 45.92 | 800 | 799 | 41.81 | 41.29 | 1271.21 | 6006.58 | 44.99 | 0 | 0 | 7277.79 | 250.24 | 3.77 | 791.65 | 1.46 | 46.25 | 0.17 | 393.79 | 3.31 | 4.16 | 0.04 | 1486.08 | 8763.88 | 102.33 | 15.23 | 78.25 | 117.56 | 9.56 | 4.54 | 30.79 | 98.76 | 4.58 | 32.07 | 14.51 | 83.04 | 81.61 | 16.45 | 22.04 | 8.66 | 14.1 | 2.86 | 7.4 | 8.71 | 37.83 | 14.29 | 82.83 | 81.39 | 16.84 | 22.41 | 14.28 | 2.89
FOSSIL Oil/Gas Primary 1000 Plus | 2018 | 2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
FOSSIL Lignite Primary All Sizes | 2018 | 2022 | 24 | 88.17 | 522 | 521 | 9.98 | 9.47 | 6759.18 | 290.35 | 2.17 | 0 | 0 | 7049.52 | 392.91 | 7.02 | 497.13 | 1.15 | 44.34 | 0.27 | 127.39 | 1.4 | 1.49 | 0.08 | 1063.25 | 8112.78 | 300.33 | 44.77 | 1.44 | 345.1 | 6.67 | 1.59 | 713.75 | 94.89 | 64.96 | 77.98 | 83.32 | 86.89 | 81.54 | 5.49 | 9.69 | 9.39 | 8.26 | 4.84 | 6.43 | 10.41 | 11.6 | 83.31 | 87.22 | 82.67 | 5.29 | 9.52 | 8.13 | 4.65
NUCLEAR All Types All Sizes | 2018 | 2022 | 104 | 460 | 1027 | 1022 | 1.51 | 1.48 | 8071.37 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8071.97 | 129.16 | 0.8 | 464.69 | 0.88 | 18.9 | 0.09 | 17.34 | 0.13 | 0.27 | 0 | 630.36 | 8702.33 | 40.75 | 85.72 | 0 | 126.46 | 5.56 | 0.2 | 5453.63 | 98.01 | 91.77 | 99.07 | 92.75 | 92.76 | 90.88 | 1.58 | 2.07 | 2.07 | 5.76 | 1.48 | 1.69 | 2.55 | 2.7 | 92.64 | 92.64 | 90.77 | 1.59 | 2.09 | 5.85 | 1.5
NUCLEAR All Types 400-799 | 2018 | 2022 | 12 | 45 | 626 | 620 | 1.18 | 1.16 | 7967.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7967.04 | 170.08 | 0.69 | 384.31 | 0.78 | 17.8 | 0.04 | 22.99 | 0.13 | 0 | 0 | 595.18 | 8562.22 | 48.88 | 87.98 | 0 | 136.86 | 4.7 | 0.27 | 6868.14 | 98.31 | 90.76 | 97.85 | 93.05 | 93.05 | 90.55 | 2.09 | 2.69 | 2.69 | 4.96 | 1.99 | 2.25 | 3.03 | 3.17 | 92.75 | 92.75 | 90.31 | 2.26 | 2.88 | 5.1 | 2.14
NUCLEAR All Types 800-999 | 2018 | 2022 | 37 | 161 | 891 | 888 | 1.55 | 1.5 | 8119.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8119.61 | 113.32 | 0.84 | 439.91 | 0.86 | 29.09 | 0.11 | 15.21 | 0.1 | 0 | 0 | 597.53 | 8717.14 | 39.57 | 70.38 | 0 | 109.95 | 5.38 | 0.17 | 5413.07 | 96.77 | 92.75 | 99.62 | 93.15 | 93.15 | 91.61 | 1.38 | 1.86 | 1.86 | 5.55 | 1.3 | 1.47 | 2.32 | 2.45 | 93.1 | 93.1 | 91.57 | 1.4 | 1.89 | 5.57 | 1.32
NUCLEAR All Types 1000 Plus | 2018 | 2022 | 55 | 254 | 1184 | 1179 | 1.55 | 1.52 | 8059.27 | 1.08 | 0.01 | 0 | 0 | 8060.35 | 131.95 | 0.8 | 494.65 | 0.92 | 12.64 | 0.09 | 17.69 | 0.15 | 0.49 | 0 | 657.4 | 8717.76 | 40.05 | 95.03 | 0 | 135.08 | 5.82 | 0.21 | 5302.15 | 98.06 | 91.4 | 98.91 | 92.45 | 92.46 | 90.48 | 1.61 | 2.1 | 2.1 | 6.03 | 1.51 | 1.72 | 2.62 | 2.78 | 92.4 | 92.42 | 90.43 | 1.62 | 2.12 | 6.06 | 1.52
NUCLEAR PWR All Sizes | 2018 | 2022 | 61 | 275 | 1045 | 1040 | 1.47 | 1.42 | 8044.2 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 8045.05 | 126.87 | 0.76 | 508.9 | 0.87 | 22.42 | 0.11 | 9.07 | 0.06 | 0 | 0 | 667.25 | 8712.3 | 29.1 | 58.43 | 0 | 87.52 | 6.1 | 0.1 | 5664.93 | 96.6 | 91.87 | 99.61 | 92.33 | 92.34 | 90.94 | 1.55 | 1.91 | 1.91 | 6.2 | 1.46 | 1.56 | 2.09 | 2.23 | 92.23 | 92.24 | 90.84 | 1.59 | 1.95 | 6.27 | 1.49
NUCLEAR PWR 400-799 | 2018 | 2022 | 4 | 17 | 614 | 608 | 1.12 | 1.12 | 8211.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8211.12 | 101.97 | 0.47 | 401.33 | 0.88 | 40.45 | 0.06 | 10.78 | 0.12 | 0 | 0 | 554.53 | 8765.65 | 13.86 | 108.96 | 0 | 122.83 | 5.04 | 0.12 | 7331.36 | 100 | 92.86 | 99.62 | 93.67 | 93.67 | 91.22 | 1.23 | 1.39 | 1.39 | 5.16 | 1.16 | 1.29 | 1.6 | 1.69 | 93.22 | 93.22 | 90.93 | 1.48 | 1.67 | 5.38 | 1.4
NUCLEAR PWR 800-999 | 2018 | 2022 | 22 | 93 | 890 | 888 | 1.47 | 1.4 | 8089.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8089.12 | 109.76 | 0.72 | 506.14 | 0.87 | 28.67 | 0.09 | 3.47 | 0.04 | 0 | 0 | 648.04 | 8737.16 | 26.59 | 42.78 | 0 | 69.36 | 6.12 | 0.04 | 5777.94 | 95.24 | 92.67 | 100.17 | 92.58 | 92.58 | 91.62 | 1.34 | 1.66 | 1.66 | 6.16 | 1.26 | 1.3 | 1.76 | 1.88 | 92.51 | 92.51 | 91.54 | 1.37 | 1.7 | 6.2 | 1.29
NUCLEAR PWR 1000 Plus | 2018 | 2022 | 35 | 165 | 1176 | 1170 | 1.5 | 1.47 | 8001.68 | 1.41 | 0.01 | 0 | 0 | 8003.1 | 139.07 | 0.81 | 521.54 | 0.86 | 17.03 | 0.12 | 12.05 | 0.07 | 0 | 0 | 689.69 | 8692.79 | 32.08 | 62.04 | 0 | 94.12 | 6.2 | 0.14 | 5443.32 | 98 | 91.47 | 99.37 | 92.05 | 92.07 | 90.52 | 1.71 | 2.1 | 2.1 | 6.33 | 1.6 | 1.74 | 2.33 | 2.48 | 92.05 | 92.07 | 90.53 | 1.68 | 2.07 | 6.35 | 1.58
NUCLEAR BWR All Sizes | 2018 | 2022 | 31 | 138 | 1052 | 1049 | 1.57 | 1.56 | 8189.62 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 8189.92 | 123.89 | 0.84 | 359.15 | 0.88 | 7.74 | 0.06 | 27.13 | 0.25 | 0.89 | 0.01 | 518.81 | 8708.73 | 56.98 | 135.82 | 0 | 192.8 | 4.21 | 0.32 | 5249.76 | 99.36 | 92.53 | 98.69 | 94.04 | 94.04 | 91.43 | 1.49 | 2.18 | 2.18 | 4.53 | 1.42 | 1.74 | 3.17 | 3.31 | 93.75 | 93.76 | 91.15 | 1.55 | 2.24 | 4.76 | 1.48
NUCLEAR BWR 400-799 | 2018 | 2022 | 4 | 11 | 642 | 637 | 0.91 | 0.82 | 7841.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7841.24 | 144.18 | 0.82 | 57.63 | 0.18 | 10.31 | 0.09 | 13.29 | 0.18 | 0 | 0 | 225.4 | 8066.64 | 106.67 | 122.08 | 0 | 228.74 | 0.84 | 0.16 | 9562.49 | 90.11 | 93.28 | 96.09 | 97.21 | 97.21 | 93.49 | 1.81 | 3.14 | 3.14 | 1.01 | 1.79 | 1.95 | 3.82 | 3.85 | 97.08 | 97.08 | 93.33 | 1.92 | 3.29 | 1.01 | 1.9
NUCLEAR BWR 800-999 | 2018 | 2022 | 9 | 45 | 890 | 885 | 1.62 | 1.62 | 8283.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8283.54 | 121.86 | 0.98 | 318.38 | 0.82 | 12.56 | 0.09 | 28.45 | 0.18 | 0 | 0 | 481.26 | 8764.8 | 52.07 | 103.04 | 0 | 155.11 | 3.78 | 0.32 | 5113.3 | 100 | 94.47 | 99.95 | 94.51 | 94.51 | 92.26 | 1.45 | 2.07 | 2.07 | 4.1 | 1.39 | 1.71 | 2.95 | 3.07 | 94.52 | 94.52 | 92.3 | 1.46 | 2.09 | 4.08 | 1.4
NUCLEAR BWR 1000 Plus | 2018 | 2022 | 18 | 82 | 1197 | 1193 | 1.63 | 1.62 | 8184.82 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 | 8185.32 | 122.28 | 0.77 | 421.97 | 1.01 | 4.76 | 0.04 | 28.26 | 0.3 | 1.5 | 0.01 | 578.78 | 8764.1 | 53.01 | 155.65 | 0 | 208.66 | 4.87 | 0.34 | 5052.36 | 99.39 | 91.69 | 98.35 | 93.39 | 93.4 | 90.72 | 1.47 | 2.11 | 2.11 | 5.21 | 1.4 | 1.73 | 3.21 | 3.37 | 93.22 | 93.23 | 90.54 | 1.56 | 2.22 | 5.29 | 1.48
NUCLEAR CANDU All Sizes | 2018 | 2022 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | [10 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | bar: POF to FOR
JET ENGINE All Sizes | 2018 | 2022 | 218 | 967.17 | 40 | 39 | 84.04 | 83.14 | 412.6 | 7247.06 | 87.76 | 0 | 84.05 | 7743.71 | 288.5 | 5.84 | 371.67 | 2.47 | 15.98 | 0.07 | 236.11 | 4.06 | 5.34 | 0.04 | 917.6 | 8661.32 | 40.74 | 24.61 | 38.13 | 65.35 | 4.48 | 2.79 | 4.96 | 98.93 | 5.35 | 82.1 | 4.76 | 89.41 | 86.39 | 36.74 | 39.99 | 9.19 | 7.26 | 3.33 | 6.12 | 6.73 | 53.74 | 6.52 | 89.05 | 84.81 | 32.05 | 35.9 | 7.38 | 3.58
JET ENGINE 001-019 | 2018 | 2022 | 26 | 107 | 14 | 14 | 15.13 | 14.8 | 117.87 | 7933.37 | 20.52 | 0 | 0 | 8051.24 | 223.34 | 3.5 | 257.38 | 1.34 | 0.79 | 0.04 | 217.72 | 3.53 | 14.03 | 0.02 | 713.25 | 8764.49 | 0.72 | 0.53 | 0.52 | 1.25 | 2.95 | 2.64 | 7.96 | 97.82 | 0.23 | 18.64 | 1.34 | 91.86 | 91.76 | 65.46 | 65.57 | 18.92 | 5.59 | 2.55 | 5.19 | 5.2 | 79.52 | 1.26 | 91.73 | 91.66 | 66.72 | 66.82 | 5.75 | 2.53
JET ENGINE 20 Plus | 2018 | 2022 | 192 | 860.17 | 44 | 42 | 92.61 | 91.65 | 449.26 | 7161.69 | 96.12 | 0 | 94.51 | 7705.46 | 296.6 | 6.13 | 385.89 | 2.61 | 17.87 | 0.07 | 238.4 | 4.13 | 4.26 | 0.04 | 943.02 | 8648.48 | 45.72 | 27.6 | 42.81 | 73.32 | 4.67 | 2.81 | 4.9 | 98.96 | 5.57 | 82.6 | 5.19 | 89.1 | 85.71 | 35.29 | 38.76 | 9.07 | 7.47 | 3.43 | 6.24 | 6.92 | 52.14 | 6.74 | 88.93 | 84.52 | 31.57 | 35.49 | 7.45 | 3.62
GAS TURBINE All Sizes | 2018 | 2022 | 663 | 2802.42 | 68 | 66 | 59.14 | 58.32 | 485.16 | 7093.24 | 60.08 | 0 | 0 | 7578.4 | 394.09 | 4.41 | 387.52 | 1.72 | 14.41 | 0.04 | 200.6 | 2.92 | 14.09 | 0.03 | 1010.7 | 8589.11 | 25.17 | 4.5 | 22.17 | 29.66 | 4.68 | 2.5 | 8.32 | 98.61 | 5.4 | 70.53 | 5.65 | 88.23 | 85.4 | 44.82 | 46.51 | 10.5 | 7.18 | 4.59 | 7.09 | 7.4 | 56.8 | 7.65 | 88.82 | 85.61 | 31.45 | 33.28 | 7.67 | 3.51
GAS TURBINE 001-019 | 2018 | 2022 | 94 | 365 | 15 | 15 | 28.28 | 27.05 | 108.77 | 6971.84 | 33.92 | 0 | 0 | 7080.61 | 536.85 | 3.79 | 220.82 | 0.67 | 12.65 | 0.02 | 203.07 | 2.54 | 51.54 | 0.08 | 1024.93 | 8105.54 | 10.74 | 4.65 | 10.4 | 15.39 | 2.88 | 3.14 | 4.02 | 95.65 | 0.72 | 54.5 | 1.34 | 87.36 | 86.27 | 83.15 | 83.47 | 17.56 | 6.02 | 6.62 | 9.76 | 9.91 | 88.04 | 1.33 | 87.6 | 86.49 | 83.05 | 83.34 | 5.91 | 6.5
GAS TURBINE 020-049 | 2018 | 2022 | 133 | 545 | 30 | 29 | 78.52 | 77.86 | 416.79 | 7050.38 | 66.78 | 0 | 0 | 7467.17 | 540.72 | 4.57 | 287.06 | 1.65 | 3.75 | 0.01 | 203.01 | 3.64 | 3.73 | 0.01 | 1038.26 | 8505.43 | 15.82 | 0.45 | 13.82 | 16.27 | 3.42 | 2.43 | 5.35 | 99.16 | 5.34 | 79.15 | 4.9 | 87.79 | 84.98 | 56.47 | 57.3 | 11.15 | 5.85 | 6.36 | 8.79 | 8.98 | 64.8 | 6.75 | 88.18 | 85.34 | 43.66 | 44.63 | 6.6 | 5.23
GAS TURBINE 50 Plus | 2018 | 2022 | 436 | 1892.42 | 89 | 86 | 59.51 | 58.72 | 577.45 | 7129 | 63.19 | 0 | 0 | 7706.45 | 324.32 | 4.49 | 448.61 | 1.95 | 17.82 | 0.05 | 199.42 | 2.78 | 9.85 | 0.03 | 1000.02 | 8706.47 | 30.64 | 5.63 | 26.84 | 36.27 | 5.36 | 2.4 | 9.83 | 98.67 | 5.55 | 69.91 | 6.63 | 88.51 | 85.36 | 35.96 | 38.22 | 9.49 | 7.76 | 3.73 | 6.13 | 6.51 | 49.61 | 7.94 | 88.92 | 85.61 | 29.09 | 31.07 | 7.83 | 3.26
COMBINED CYCLE All Sizes | 2018 | 2022 | 330 | 1456.25 | 313 | 307 | 63.51 | 62.86 | 4883.99 | 2685.27 | 56.78 | 0 | 0 | 7569.26 | 248.1 | 5.5 | 678.33 | 2.45 | 31.02 | 0.18 | 161.07 | 2.13 | 1.7 | 0.03 | 1120.21 | 8689.47 | 48.5 | 53.36 | 14.74 | 101.86 | 8.16 | 1.87 | 77.7 | 98.98 | 55.15 | 81.44 | 56.21 | 87.11 | 83.84 | 4.83 | 5.76 | 4.43 | 10.04 | 2.86 | 4.73 | 5.51 | 9 | 67.71 | 87.71 | 84.09 | 2.97 | 4.02 | 10.22 | 2.07
HYDRO All Sizes | 2018 | 2022 | 903 | 4391 | 68 | 67 | 129.51 | 129.41 | 5294.1 | 1430.15 | 40.11 | 6.23 | 148.96 | 6879.44 | 612.17 | 3.4 | 1002.55 | 2.9 | 22.11 | 0.03 | 152.85 | 2.34 | 11.5 | 0.01 | 1801.18 | 8680.61 | 9.93 | 9.61 | 2.09 | 19.53 | 11.8 | 1.89 | 40.91 | 99.92 | 34.21 | 56.05 | 60.99 | 79.25 | 78.72 | 10.1 | 10.26 | 8.57 | 13.7 | 7.05 | 8.95 | 9.06 | 12.63 | 61.04 | 80.73 | 80.29 | 5.11 | 5.22 | 15.89 | 3.38
HYDRO 001-029 | 2018 | 2022 | 333 | 1614 | 12 | 12 | 37.05 | 36.99 | 5106.29 | 1092.3 | 14.69 | 13.38 | 118.96 | 6330.94 | 1104.93 | 5.18 | 881.83 | 1.78 | 17 | 0.04 | 196.89 | 2.27 | 4.1 | 0.01 | 2204.76 | 8535.7 | 17.64 | 7.61 | 1.93 | 25.25 | 10.53 | 2.35 | 138.05 | 99.84 | 32.95 | 52.23 | 59.82 | 74.17 | 73.76 | 17.42 | 17.69 | 15.65 | 12.88 | 12.94 | 15.3 | 15.51 | 20.22 | 63.08 | 78.74 | 78.38 | 11.49 | 11.85 | 12.77 | 8.48
HYDRO 30 Plus | 2018 | 2022 | 570 | 2777 | 100 | 100 | 183.24 | 183.12 | 5403.25 | 1626.52 | 54.88 | 2.07 | 166.39 | 7198.23 | 325.78 | 2.36 | 1072.7 | 3.54 | 25.08 | 0.03 | 127.26 | 2.39 | 15.8 | 0.01 | 1566.61 | 8764.84 | 5.45 | 10.77 | 2.19 | 16.21 | 12.52 | 1.63 | 29.51 | 99.93 | 34.3 | 56.32 | 61.65 | 82.13 | 81.53 | 5.52 | 5.61 | 4.56 | 14.16 | 3.72 | 5.35 | 5.42 | 7.85 | 60.9 | 80.86 | 80.42 | 4.63 | 4.71 | 16.1 | 3.03
PUMPED STORAGE All Sizes | 2018 | 2022 | 111 | 530 | 132 | 131 | 241.64 | 241.47 | 2417.64 | 3408.91 | 205.99 | 957.75 | 239.91 | 7024.21 | 415.56 | 2.87 | 1072.7 | 2.79 | 33.8 | 0.11 | 217.76 | 4.71 | 0.55 | 0.01 | 1740.37 | 8764.57 | 2.8 | 2.17 | 1.07 | 4.97 | 12.62 | 2.49 | 10.01 | 99.93 | 7.81 | 46.18 | 27.58 | 80.14 | 79.93 | 10.31 | 10.38 | 7.04 | 15.12 | 4.74 | 7.23 | 7.27 | 14.99 | 16.92 | 77.84 | 77.31 | 12.71 | 12.93 | 17.37 | 4.78
MULTIBOILER/MULTI-TURBINE All Sizes | 2018 | 2022 | 21 | 91 | 319 | 317 | 14.86 | 14.47 | 4417.79 | 2416.2 | 12.54 | 0 | 0 | 6834 | 437.74 | 4.76 | 871.63 | 1.7 | 41.4 | 0.14 | 413.56 | 2.7 | 6.05 | 0.02 | 1770.38 | 8604.37 | 443.16 | 155.74 | 37.25 | 598.9 | 10.61 | 4.88 | 305.31 | 97.38 | 22.53 | 55.03 | 51.34 | 79.42 | 71.24 | 9.02 | 18 | 13.66 | 15.49 | 5.09 | 9.96 | 15.6 | 25.12 | 40.94 | 76.72 | 71.44 | 6.28 | 13.53 | 20.54 | 2.74
GEOTHERMAL All Sizes | 2018 | 2022 | 48 | 191.42 | 36 | 35 | 6.6 | 6.39 | 7695.01 | 4.67 | 0.06 | 0 | 0 | 7699.68 | 343.94 | 4.52 | 69.38 | 0.55 | 16.63 | 0.04 | 150.36 | 1.82 | 4.67 | 0.02 | 584.98 | 8284.66 | 55.75 | 17.45 | 1.88 | 73.2 | 1.04 | 1.87 | 1204.23 | 96.82 | 75.48 | 81.38 | 92.88 | 92.94 | 88.18 | 4.28 | 4.97 | 4.97 | 2.91 | 4.15 | 6.02 | 6.79 | 6.87 | 92.75 | 92.76 | 88.94 | 4.19 | 4.64 | 3.18 | 4.06
DIESEL All Sizes | 2018 | 2022 | 216 | 775.17 | 11 | 11 | 161.99 | 160.93 | 1440.44 | 6594.91 | 141.48 | 0 | 0 | 8035.34 | 258.25 | 8.82 | 239.17 | 1.4 | 1.73 | 0.01 | 131.56 | 3.9 | 1.68 | 0.01 | 632.39 | 8667.73 | 25.98 | 17.21 | 18.79 | 43.2 | 2.78 | 1.54 | 8.95 | 99.35 | 17.01 | 65.59 | 16.62 | 92.7 | 92.05 | 15.2 | 16.55 | 6.12 | 4.32 | 2.98 | 4.52 | 4.89 | 22.85 | 25.94 | 94.38 | 92.62 | 8.5 | 10.97 | 3.21 | 2.41
* - indicates 3 or fewer units reporting